ICS

CCS

团体标准

T/CEEIA XXXX-XXXX

酯类绝缘油变压器类产品用橡胶制品技术条件

The technical specification of rubber products used in ester liquids

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电器工业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 酯类绝缘油	1

3.2 油相容性	2

4 技术要求	2

4.1 适用温度条件	2

4.2 外观质量	2

4.3 尺寸公差	2

4.4 技术要求	2

5 试验分类及项目	5

5.1 试验分类	5

5.2 例行试验	5

5.3 型式试验	5

6 试验方法及试验要求	5

6.1 取样	5

6.2 例行试验	6

6.3 型式试验	6

6.4 不合格品判定	7

7 标识、包装、运输和贮存	7

7.1 标识	7

7.2 运输	7

7.3 贮存	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及T/CEEIA 270-2017《CEEIA标准编写指南》给出的规定起草。

本文件由中国电器工业协会标准化工作委员会提出。

本文件由中国电器工业协会变压器标准化专业委员会归口。

本文件起草单位：江苏神马电力股份有限公司、中国电力科学研究院有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、南方电网科学研究院有限责任公司、阳江核电有限公司、深圳供电局有限公司、正泰电气股份有限公司、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、山东电力设备有限公司、国网山东省电力公司电力科学研究院、青岛安伏电气有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司。

本文件起草人：邵艺芳、郑燕、周淑娟、蔡胜伟、胡宾、肖微、任占义、陈龙、黄芝强、周宇通、王新兵、张鸿武、房珑、王锐锋。

本文件于2024年首次制定。

酯类绝缘油变压器产品用橡胶制品技术条件

- 范围

本文件规定了天然酯和合成酯绝缘油（以下简称酯类绝缘油）变压器用橡胶密封制品的技术要求、试验分类及项目、试验方法、标识、运输和贮存等。

本文件适用于酯类绝缘油为绝缘介质的油浸式变压器类产品及其配套组件用橡胶密封制品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅改日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529  硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤型、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法  第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 1690  硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3452.1  液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分：尺寸系列及公差

GB/T 3452.2  液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分：外观质量检验规范

GB/T 3512  硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T 3672.1  橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差

GB/T 5654  液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量

GB/T 5719  橡胶密封制品 词汇

GB/T 5721  橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定

GB/T 7759.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下

GB/T 7762  硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验

GB/T 9881  橡胶 术语

GB/T 15256  硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定（多试样法）

GB/T 19466.1  塑料 差示扫描量热法(DSC) 第1部分：通则

HG/T 3090  模压和压出橡胶制品外观质量的一般规定

T/CEEIA 436 合成有机酯型绝缘油与结构材料相容性试验方法

T/CEEIA 437 天然酯型绝缘油与结构材料相容性试验方法

- 术语和定义

GB/T 5719和GB/T 9881界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 酯类绝缘油

主要指天然酯和合成酯类绝缘油。

  - 油相容性

在规定的条件下，密封件制品与酯类绝缘油对各自性能的相互影响。

注：相互影响的程度在规定的范围内，则表明密封制品与酯类绝缘油相容。

- 技术要求

  - 适用温度条件

各胶种适用温度范围见表1。

- 各胶种适用温度

| 橡胶材料名称 | 适用温度范围，单位为℃ |
| --- | --- |
| 丁腈橡胶 | -30～105 |
| 丙烯酸酯橡胶 | -30～180 |
| 氟橡胶 | -15～200 |
| 氟硅橡胶 | -60～200 |
| 硅橡胶 | -60～200 |
| - 适用温度为接触介质的温度，如钢板、瓷、油。 |  |

  - 外观质量

密封制品工作表面应平整、光滑，不允许有影响产品性能的气泡、杂质、胶瘤等缺陷。O形密封圈的外观质量还应符合GB/T 3452.2的N级规定，其他类型产品应符合HG/T 3090的要求，或者应符合用户图样或合同的规定。

  - 尺寸公差

除O形密封圈尺寸公差应符合GB/T 3452.1中的G系列规定外，其他密封制品的尺寸公差应符合GB/T 3672.1中E3、EC3、L3、M3、ST3、SW3等级别规定，或者应符合用户图样及合同的规定。

  - 技术要求

耐酯类绝缘油橡胶性能应符合表2规定。如果对各种橡胶性能另有要求，则由供需双方协商确定。

- 耐酯类绝缘油各胶种性能指标

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 丁腈橡胶 | 丙烯酸酯橡胶 | 氟橡胶 | 氟硅橡胶 | 硅橡胶 |
| 1 | 邵氏硬度（A），度 |  | 70±5 | 73±5 | 70±5 | 70±5 | 70±5 |
| 2 | 拉伸强度，MPa |  | ≥12 | ≥10 | ≥10 | ≥7 | ≥6 |
| 3 | 撕裂强度，kN/m |  | ≥30 | ≥20 | ≥20 | ≥15 | ≥15 |
| 4 | 拉断伸长率，% |  | ≥200 | ≥150 | ≥200 | ≥200 | ≥250 |
| 5 | 玻璃化转变温度，℃ |  | ≤-30 | ≤-20 | ≤-15 | ≤-60 | ≤-60 |
| 6 | 热空气压缩永久变形（压缩25%，125℃，24h），% |  | ≤35 | ≤35 | ≤20 | ≤15 | ≤30 |
| 7 | 热空气老化 （100℃，72h） | 硬度变化值，度 | 0～10 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 拉伸强度变化率，% | ≥-20 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 拉断伸长率变化率，% | ≥-30 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 热空气老化 （150℃，72h） | 硬度变化值，度 | -- | 0～10 |  | -- | 0～10 |
|  |  | 拉伸强度变化率，% | -- | ≥-20 |  | -- | ≥-20 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，% | -- | ≥-30 |  | -- | ≥-30 |
| 9 | 热空气老化 （200℃，72h） | 硬度变化值，度 | -- | -- | 0～10 | 0～10 | -- |
|  |  | 拉伸强度变化率，% | -- | -- | ≥-20 | ≥-25 | -- |
|  |  | 拉断伸长率变化率，% | -- | -- | ≥-30 | ≥-30 | -- |
| 10 | 浸酯类绝缘油压缩永久变形（压缩25%，125℃，168h），% |  | ≤60 | ≤60 | ≤40 | ≤50 | ≤50 |
| 11 | 耐酯类绝缘油性能（125℃，168h） | 硬度变化值，度 | 0～+10 | -8～+5 | -5～+5 | -5～+5 | -5～+5 |
|  |  | 体积变化率，% | -10～+2 | -2～+12 | -5～+8 | -5～+5 | -5～+5 |
| 12 | 与酯类绝缘油相容性（800mL油，表面积为65cm2）绝缘油介质损耗因数tanδ（90℃）增量（与空白油比较）10-2 | 100℃，164h | ≤5.0 | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
|  |  | 130℃，164h | -- | -- | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤1.0 |
| 13 | 耐臭氧龟裂静态拉伸（伸长20%，16h，40℃） | 臭氧浓度为50×10-8 | 无龟裂 | -- | -- | -- |  |
|  |  | 臭氧浓度为500×10-8 | -- | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 |
| 备注： 1.以上丁腈橡胶、丙烯酸酯橡胶为特殊开发材料； 2.超出以上指标范围的由设备厂家和密封件厂家协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 试验分类及项目

  - 试验分类

材料的试验分为例行试验和型式试验。

例行试验：对每一批胶料所必须进行的试验。

型式试验：对每一批胶料所进行的定期抽样试验，用其验证同一批胶料或用该批胶料在同一时期生产的材料均应满足除例行试验外所规定的试验。

  - 例行试验

例行试验项目包括：

- 外观质量检查（见6.2.1）；

- 尺寸及偏差的抽样检验（见6.2.2）；

- 硬度试验（见6.2.3）；

- 拉伸强度试验（见6.2.4）；

- 撕裂强度试验（见6.2.5）；

- 拉断伸长率试验（见6.2.6）；

- 热空气压缩永久变形测定（见6.2.7）。

  - 型式试验

下列试验项目为型式试验：

- 玻璃化转变温度试验（见6.3.1）；

- 热空气老化试验（见6.3.2）；

- 浸酯类绝缘油压缩永久变形测定（见6.3.3）；

- 耐酯类绝缘油性能试验（见6.3.4）；

- 与酯类绝缘油相容性试验（见6.3.5）；

- 耐臭氧龟裂静态拉伸试验（见6.3.6）。

正常生产时，上述试验项目应每种胶号每3个月进行一次，每次抽取1批胶料。

另外，如果遇到下列情况之一时，需进行全部或部分型式试验：

——新产品或常规产品转厂生产的试制定型鉴定；

——常规产品的材料、工艺有较大改变，且有可能影响产品性能时；

——停产三个月以上后又恢复生产时；

——例行试验结果与前次型式试验结果有较大差异时。

- 试验方法及试验要求

  - 取样

对采用相同材料、相同工艺条件生产的胶料（半成品）以不多于1 000 kg为一批，对采用同一批胶料制造的同一规格密封制品以不多于5 000 件为一批。

外观质量以及尺寸的检验的样本应从密封制品中取样，其余试验样本应从制作该密封制品的同种胶料、且采用与密封制品相同的硫化条件的橡胶材料中取样，试样不可打磨。

  - 例行试验

    - 外观质量检查

密封制品应逐件用目测法和量具进行外观质量检查，符合5.1的要求。

    - 尺寸及偏差的抽样检验

密封制品应进行尺寸及偏差的抽样检验，抽样方法应符合GB/T 2828.1中的一般检查水平为Ⅱ，接受质量限（AQL）为4.0，且应从每批产品中抽样检查，符合5.2的要求。

密封制品的截面厚度或直径用分度值为0.02 mm的厚度计或游标尺在被测密封制品的不同位置至少测量5 点，计算其算术平均值作为测量结果。

    - 硬度试验

密封制品的硬度试验按GB/T 531.1的规定，使用停留3 s读数的方法进行，试验结果应符合表2的规定。

    - 拉伸强度试验

密封制品的拉伸强度试验按GB/T 528的规定进行（采用ⅠA型裁刀），试验结果应符合表2的规定。

    - 撕裂强度试验

密封制品的撕裂强度试验按GB/T 529的规定进行（采用直角型，无割口），试验结果应符合表2的规定。

    - 拉断伸长率试验

密封制品的拉断伸长率试验按GB/T 528的规定进行（采用ⅠA型裁刀），试验结果应符合表2的规定。

    - 热空气压缩永久变形测定

密封制品的热空气压缩永久变形测定按GB/T 7759.1的规定进行（采用B型试样、方法A），试验结果应符合表2的规定。

  - 型式试验

    - 玻璃化转变温度试验

密封制品的玻璃化转变温度试验按GB/T19466.2的规定进行，试验结果应符合表2的规定。

    - 热空气老化试验

密封制品的热空气老化试验按GB/T 3512的规定进行，试验结果应符合表2的规定。

    - 浸酯类绝缘油压缩永久变形测定

密封制品的浸酯类绝缘油压缩永久变形测定按GB/T 7759.1的规定进行（采用B型试样，方法A），试验结果应符合表2的规定。

    - 耐酯类绝缘油性能试验

密封制品的耐酯类绝缘油性能试验按GB/T 1690的规定进行，试验结果应符合表2的规定。

    - 与酯类绝缘油相容性试验

密封制品的与酯类绝缘油相容性试验按T/CEEIA 436、T/CEEIA 437的规定进行，试验结果应符合表2的规定。

    - 耐臭氧龟裂静态拉伸试验

密封制品的耐臭氧龟裂静态拉伸试验按GB/T 7762的规定进行，试验结果应符合表2的规定。

  - 不合格品判定

    - 当密封制品的几何尺寸和外观质量不合格时，则判定为不合格品。

    - 当密封制品的性能达不到规定的指标时，应另取双倍试样对该项性能进行复试，若仍有达不到规定指标者，则判定该批产品为不合格品。

- 标识、包装、运输和贮存

  - 标识

- 每片胶料上应贴有标签，标签上应包含胶料号、胶料批号以及条形码等。

  - 运输

- 胶料在运输中严禁与腐蚀性物质、油脂类、有机溶剂等有损于胶料性能的物品接触，还应避免阳光照射和雨雪浸淋。

  - 贮存

胶料应存放在牢固的铁框中，铁框外罩防尘布。胶料应贮存在温度为-10℃～40℃，相对湿度为≤80％的户内环境中，不得与酸、碱、油脂类、化学药品、有机溶剂等一起存放。

_________________________________