| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CEEIA. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CEEIA XXXX—XXXX

高压直流输电工程换流阀阀塔冷却水路密封结构设备规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电器工业协会  发布

中国电器工业协会（CEEIA）是在平等、自愿基础上，由全国电工装备制造、科研、院校、工程成套、销售、用户及相关企事业单位组成的全国性社会组织。按照专业分为发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、基础元件和材料五个领域。现有42个分支机构，6000余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。中国电器工业协会始终以振兴和发展我国电器工业，代表和维护全行业共同利益和会员合法权益为宗旨，在政府和会员之间发挥“纽带”和“桥梁”的作用。

制定中国电器工业协会团体标准，是推动行业可持续发展，满足企业需要，推进企业技术进步，也是协会重要工作之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国电器工业协会团体标准的建议并参与有关工作。

中国电器工业协会团体标准按照《中国电器工业协会团体标准制定工作管理办法》进行制定、发布和管理。标准中有关的知识产权问题，按照《中国电器工业协会团体标准知识产权管理办法》进行管理。

在标准实施过程中，如发现需要修改或完善之处，请联系中国电器工业协会标准化工作委员会秘书处。

本文件由中国电器工业协会制定发布，其版权归中国电器工业协会所有，任何

组织和个人未经中国电器工业协会同意，不得印刷、销售。考虑到本文件

中某些条款可能涉及的专利，中国电器工业协会不负责对任何类别专利权

的鉴别。

中国电器工业协会地址：北京市丰台区南四环西路12区30号楼

邮政编码：100070   电话：010-68171344    传真：68244802

网址：www.ceeia.com

目    次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 密封结构	1

4.1 螺纹连接	2

4.2  活接连接	2

4.3  法兰连接	3

5 设计要求	3

5.1 螺纹连接	4

5.2 活接连接	4

5.3 法兰连接	4

6 材料要求	7

6.1 螺纹连接	7

6.2 活接连接	7

6.3 法兰连接	8

7 性能要求	8

7.1 螺纹连接	8

7.2 活接连接	8

7.3 法兰连接	9

8 试验	9

8.1 通则	9

8.2 试验项目	9

8.3 试验方法	10

9 包装、标志及贮存	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的的结构和起草规则》及T/CEEIA 270—2017《CEEIA标准编写指南》给出的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会标准化工作委员会提出。

本文件由中国电器工业协会电工综合标准化专业委员会归口。

本文件起草单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院、广州高澜节能技术股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、西安西电电力系统有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件于2025年首次制定。

高压直流输电工程换流阀阀塔冷却水路密封结构设备规范

# 范围

本标准规定了高压直流输电工程换流阀阀塔冷却水路密封结构设备的术语和定义、技术要求、试验项目、试验方法、标识、运输和贮存等。

本标准适用于高压直流输电工程换流阀阀塔冷却水路密封结构设备及其配套管路制品。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB-T9881-2008      《橡胶 术语》

GB/T 9341-2008      《塑料弯曲性能的测定》

GB/T6111           《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》

GB/T 531.1          《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度

计法(邵尔硬度)》

GB 18173.1          《高分子防水材料 第1部分:片材》

GB/T 1804           《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB/T 6111           《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》

GB/T 8806-2008      《塑料管道系统塑料部件尺寸的测定》

GB/T 5721           《橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定》

GB/T 18475-2001      《热塑性塑料压力管材和管件用材料分级和命名：总体使用系数》

GB/T 19993-2005    《冷热水用热塑性塑料管道系统管材管件组合系统热循环试验方法》

# GB/T 9126-2008    《管法兰用非金属平垫片 尺寸》

# 术语和定义

GB/T 9881-2008和GB/T 9341-2008规定的相关术语定义及下列数据和定义适用于本标准。

密封结构

换流阀阀塔水路密封结构主要包括螺纹连接、活接连接和法兰连接等三种类型。

螺纹连接

螺纹密封主要用于换流阀阀塔水路T型水管与散热器、水冷电阻、电抗器之间的连接，结构如图1所示。

6

图1 螺栓连接典型结构图

标引序号说明：

1——FEP管；

2——锁紧螺母；

3——夹紧环；

4——双头螺柱；

5——O型密封圈；

6——T型水管上配水螺母。

- 4.2  活接连接

换流阀管路活接连接包括2种典型连接结构，其主要结构如下：

  - 4.2.1 活接连接典型结构一

该活接连接是指通过活接头将两端水管连接的连接方式，主要应用于换流阀层间水管之间的连接。活接头包括活接螺柱、活接端、活接螺母三部分。活接连接通过端面和密封圈的挤压接触实现密封作用。活接连接典型结构如图2所示。

5

4

4

6

1

4

3

2

图2 水管活接连接典型结构图一

标引序号说明：

1——水管；

2——活接螺柱；

3——密封圈；

4——活接端；

5——活接螺母；

6——水管；

  - 4.2.2 活接连接典型结构二

该活接连接主要是借助锁紧螺母，将管路密封槽内设置的O型密封圈压紧在结构端面上来实现管路密封的结构形式，是换流阀水路T型水管与散热器、水冷电阻、电抗器之间的另一种连接形式。包括O型密封圈、管路、锁紧螺母三部分组成，其中水管材质常用的为PVDF和FEP；锁紧螺母常用的材质为黄l铜和PVDF。活接连接典型结构如图3所示。

1

2

3

图3 活接连接典型结构图二

标引序号说明：

1——0型密封圈；

2——水管；

3——锁紧螺母；

- 4.3  法兰连接

法兰连接主要应用于换流阀塔主水管与阀厅水路的连接、阀塔不同层之间主水管的连接， 包括2片连接法兰和密封垫片，结构如图4所示。

2

3

1

标引序号说明：

1——法兰盘1；

2——密封垫；

3——法兰盘2

图4  阀塔管路法兰连接

设计要求

螺纹连接

（1）FEP水管尺寸公差如表1所示；

（2）FEP水管在23±2℃下，工作压力≥0.8MPa，爆破压力为3倍工作压力。

（3）内冷水温度范围-10℃~70℃。

表1  分支水管尺寸公差

| 外径mm | 内径mm | 外径偏差mm | 壁厚偏差mm |
| --- | --- | --- | --- |
| ≦6 | ≦4 | ±0.1 | ±0.1 |
| 8 | 6 | ±0.12 | ±0.12 |
| 10 | 8 | ±0.15 | ±0.12 |
| 12 | 9 | ±0.15 | ±0.12 |
| 12 | 10 | ±0.15 | ±0.15 |

备注：针对外径≥12mm的水管，建议采用活接连接或法兰连接。

活接连接

（1）阀塔主水管不宜采用活接连接。

（2）活接头和水管管材连接方式宜采用承插焊或对焊。

（3）活接头的选型设计、选材、许用工作压力应满足使用要求。

（4）密封圈压缩量建议11-20%，密封圈尺寸应根据静密封状态下，密封圈径向变形，沟槽尺寸选择相应规格尺寸。

### 法兰连接

  - 5.3.1法兰盘

在换流阀阀塔中，常用的法兰盘主要为PP法兰、PPV法兰和不锈钢法兰三种形式，法兰配套管路主要采用对焊的焊接形式。下文中描述的法兰盘尺寸均为对焊管路配套的法兰盘尺寸。

PP法兰连接尺寸为ISO 7005，EN 1092，BS 4504，DIN2501，具体尺寸见图5，PPV法兰规格见表2。

图5  PP法兰尺寸图

表2  PP法兰规格表

| 管径 d (mm) | 公称管径 DN (mm) | PN | d (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | b (mm) | k (mm) | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 15 | 16 | 95 | 14 | 28 | 12 | 65 | 0.23 |
| 25 | 20 | 16 | 108 | 14 | 34 | 14 | 75 | 0.31 |
| 32 | 25 | 16 | 115 | 14 | 42 | 16 | 85 | 0.40 |
| 40 | 32 | 16 | 140 | 18 | 51 | 18 | 100 | 0.61 |
| 50 | 40 | 16 | 150 | 18 | 62 | 18 | 110 | 0.71 |
| 63 | 50 | 16 | 165 | 18 | 78 | 18 | 125 | 0.79 |
| 75 | 65 | 16 | 186 | 18 | 92 | 18 | 145 | 1.11 |
| 90 | 80 | 16 | 202 | 18 | 108 | 20 | 160 | 1.18 |
| 110 | 100 | 16 | 220 | 18 | 128 | 20 | 180 | 1.33 |
| 125 | 100 | 16 | 220 | 18 | 135 | 20 | 180 | 1.22 |

PPV法兰，连接尺寸为ISO 7005，EN 1092，BS 4504，DIN2501，具体尺寸见图6 ，PPV法兰规格见表3。

图6    PPV法兰（对焊管路）

表3     PPV法兰规格表(对焊管路)

| 管径 d (mm) | 公称管径 DN (mm) | PN | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | 螺栓孔数 | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 15 | 16 | 95 | 65 | 28 | 14 | 16 | 4 | M12 |
| 25 | 20 | 16 | 105 | 75 | 34 | 14 | 17 | 4 | M12 |
| 32 | 25 | 16 | 115 | 85 | 42 | 14 | 18 | 4 | M12 |
| 40 | 32 | 16 | 140 | 100 | 51 | 18 | 20 | 4 | M16 |
| 50 | 40 | 16 | 150 | 110 | 62 | 18 | 22 | 4 | M16 |
| 63 | 50 | 16 | 165 | 125 | 78 | 18 | 24 | 4 | M16 |
| 75 | 65 | 16 | 185 | 145 | 92 | 18 | 26 | 4 | M16 |
| 90 | 80 | 16 | 200 | 160 | 108 | 18 | 27 | 8 | M16 |
| 110 | 100 | 16 | 220 | 180 | 128 | 18 | 28 | 8 | M16 |
| 125 | 100 | 16 | 220 | 180 | 135 | 18 | 28 | 8 | M16 |

不锈钢法兰连接尺寸为GB/T 9119-2010，具体尺寸见图7，不锈钢法兰规格见表4。

图7 不锈钢法兰断面图

表4 .钢法兰规格表

| 管径 d (mm) | 公称管径 DN (mm) | PN | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | 螺栓孔数 | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 25 | 16 | 115 | 85 | 42 | 14 | 16 | 4 | M12 |
| 40 | 32 | 16 | 140 | 100 | 51 | 18 | 18 | 4 | M16 |
| 50 | 40 | 16 | 150 | 110 | 62 | 18 | 18 | 4 | M16 |
| 63 | 50 | 16 | 165 | 125 | 78 | 18 | 18 | 4 | M16 |
| 75 | 65 | 16 | 185 | 145 | 92 | 18 | 18 | 4 | M16 |
| 90 | 80 | 16 | 200 | 160 | 110 | 18 | 20 | 8 | M16 |
| 110 | 100 | 16 | 220 | 180 | 128 | 18 | 20 | 8 | M16 |
| 125 | 100 | 16 | 220 | 180 | 135 | 18 | 20 | 8 | M16 |

  - 5.3.2法兰连接垫片

法兰垫片主要分为平垫片、凸面垫片两种类型，法兰垫片分类和法兰垫片规格见表5、表6和表7所示。

表5 法兰垫片分类表

|  | 平垫片 | 凸面垫片 |
| --- | --- | --- |
| 法兰类别 |  |  |
| 适用压力范围 | 适用管道压力： P＜40 bar； | 适用管道压力： P＜40 bar |
| 适用结构 | 对应的法兰或轴环选型设计： 适配带密封沟槽的法兰 | 对应的法兰或轴环选型设计： 带密封沟槽或不带沟槽的法兰均可 |

表6  平垫片(EPDM)规格表

| 管径 d (mm) | 公称管径 DN (mm) | PN | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 10 | 16 | 46 | 16 | / | / | 2 | A |
| 20 | 15 | 16 | 51 | 20 | / | / | 2 | A |
| 25 | 20 | 16 | 61 | 25 | / | / | 2 | A |
| 32 | 25 | 16 | 71 | 32 | / | / | 2 | A |
| 40 | 32 | 16 | 82 | 40 | / | / | 3 | A |
| 50 | 40 | 16 | 92 | 50 | / | / | 3 | A |
| 63 | 50 | 16 | 107 | 63 | / | / | 3 | A |
| 75 | 65 | 16 | 127 | 71 | / | / | 3 | A |
| 90 | 80 | 16 | 142 | 84 | / | / | 3 | A |
| 110 | 100 | 16 | 162 | 104 | 180 | 18 | 3 | B |
| 125 | 100 | 16 | 162 | 123 | 180 | 18 | 3 | B |

表7 凸面法兰垫片(EPDM)规格表

| 管径 d (mm) | 公称管径 DN (mm) | PN | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 10 | 16 | 46 | 16 | 4 | 3 |
| 20 | 15 | 16 | 51 | 20 | 4 | 3 |
| 25 | 20 | 16 | 61 | 22 | 4 | 3 |
| 32 | 25 | 16 | 71 | 28 | 4 | 3 |
| 40 | 32 | 16 | 82 | 40 | 4 | 3 |
| 50 | 40 | 16 | 92 | 46 | 4 | 3 |
| 63 | 50 | 16 | 107 | 58 | 5 | 4 |
| 75 | 65 | 16 | 127 | 59 | 5 | 4 |
| 90 | 80 | 16 | 142 | 84 | 5 | 4 |
| 110 | 100 | 16 | 162 | 104 | 6 | 5 |
| 125 | 100 | 16 | 162 | 123 | 6 | 5 |

材料要求

螺纹连接

（1）分支水管宜采用聚全氟乙丙烯（FEP）材质、聚偏二氟乙烯（PVDF）材质；

（2）非金属螺纹接头宜采用为PVDF材质；

（3）O型密封圈均宜采用三元乙丙橡胶（EPDM）材质或氟硅橡胶（FVMQ）材质。

活接连接

（1）活接头材料宜采用PVDF或不锈钢材质。

（2）活接螺母与活接螺柱应采用同种材料。

（3）密封圈材料宜采用三元乙丙橡胶（EPDM）或氟硅橡胶（FVMQ）材质。

（4）分支水管与金属螺纹连接时螺母宜采用黄铜材质，分支水管与PVDF螺纹连接时锁紧螺母宜采用PVDF材质。

法兰连接

（1）管路宜采用聚偏二氟乙烯（PVDF）或不锈钢（304、304L或316L）材质。

（2）法兰盘宜采用改性增强聚丙烯（PPV含30%玻璃纤维增强或PP钢衬）、聚偏二氟乙烯（PVDF）、不锈钢（304、304L或316L）材质。

（3）法兰垫片宜采用EPDM材质。

性能要求

螺纹连接

FEP分支水管管材应色泽均匀、表面光滑，不应存在气泡、穿孔、破裂，不应有目视可见的杂质和晶点。材质性能满足表8的要求。

表8  FEP分支水管材性能参数表

| 项目 | 性能 |
| --- | --- |
| 颜色 | 透明色 |
| 拉伸强度（纵向MPa） | ≥12 |
| 断裂标称应变（纵向%） | ≥250 |
| 击穿电压（kV） | ≥17 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0级 |
| 硬度（邵氏D） | 50±5 |

活接连接

（1）活接头和水管管材连接后应进行水压试验。

（2）在选型合理、安装使用正确的情况下，使用时水管活接连接处应无漏水。

（3）若采用FEP水管，材质性能满足表9的要求。

表9  PVDF管材性能参数表

| 项目 | 性能 |
| --- | --- |
| 压力等级 | PN16 |
| 拉伸强度（MPa） | 23℃时，≥38 |
| 断裂伸长率（%） | 20℃时，50~250 |
| 相对介电常数 | 20℃时，6-10（60Hz） |
| 阻燃性 | UL94 V-0级 |
| 硬度（D） | 73~80 |

法兰连接

性能参数应符合表10的规定，所有使用到的平垫片、凸面垫片均采用邵氏硬度65±5的EPDM材质，性能检验应符合表或GB 18173.1-2012《高分子防水材料》中EPDM的性能参数要求。

表10  法兰垫片性能参数表

| 项目 | 性能 |
| --- | --- |
| 拉伸强度（MPa） | ≥15 |
| 硬度（D） | 70±5 |
| 拉断伸长率(%) | ≥160 |
| 压缩永久变形125℃x24h(%) | ≦10 |

试验

通则

换流阀阀塔冷却水路密封结构设备试验分为出厂试验和型式试验。

正常生产时，每次出厂前都应进行一次出厂试验，另外有下列情况之一时，则需进行型式试验：

---新产品或常规产品转厂生产的试制定型鉴定；

---常规产品的材料、工艺有较大改变，且有可能影响产品性能时；

---停产3个月及以上后又恢复生产时；

---出厂试验结果与前次型式试验结果有较大差异时；

---原材料供应商原料或工艺发生变化时；

---质量抽查或用户提出进行型式检验要求时。

试验项目

换流阀阀塔冷却水路密封结构设备的型式试验和例行试验项目见表11。

表11 试验项目

| 序号 | 检验及试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质检验 | √ | - | 8.3.1 |
| 2 | 外观检查 | √ | √ | 8.3.2 |
| 3 | 硬度试验 | √ | - | 8.3.3 |
| 4 | 水压试验 | √ | √ | 8.3.4 |

试验方法

8.3.1  材质检验

按相应材质检验标准执行，检验结果应符合设计要求。

8.3.2  外观检验

（1）检查管路、法兰适配器、法兰内外表面、活接头塑料表面光滑，色泽均匀，无毛边、裂纹、气泡、凹陷、变形、划痕和夹层等缺陷。

（2）注塑件表面光洁度：Ra≤1.6um。

（3）螺纹应顺滑，无毛刺、损牙、缺牙等问题。

（4）密封圈和密封垫表面应光滑、平整，颜色均匀，无飞边、裂纹、杂质、胶瘤等缺陷。

8.3.3  硬度试验

密封圈硬度试验方法按GB/T 531.1进行，使用停留3s读数的方法进行，试验结果应符合6.1.2的要求。

8.3.4  水压试验

试验方法按GB/T6111-2003进行，PVDF水管密封结构试验压力不小于2.0MPa（热熔焊水接头管路除外），时间不少于30min。试验过程中试样无破裂、无漏水。试样内、外介质分别为水、空气。

包装、标志及贮存

9.1出厂时应附有制造厂质量检验部门和检验人员签章的合格证。

9.2包装箱内应附有产品使用说明书及装箱清单,包装箱外应标明产品名称、型号与数量；制造厂名称与地址；毛重；收货单位与地址；出厂日期；“防潮”、“小心轻放”、“怕压”等标志。

9.3 应放在通风、干燥的仓库内,并远离火源,避免与酸、碱接触。

9.4密封件应采用PP或PE材质密封袋进行密封存储，应放置于避光、常温环境下，且避免受到挤压。

9.5每根水管应单独包装。水管端口应采取密封保护措施，防止灰尘等外来物进入。水管包装应保证运输、搬运等过程中不会对水管造成损伤和破坏。

9.6水管应采用木箱固定存储，应防潮、防高温。