| ICS | 29.130.10 |
| --- | --- |
| CCS | CEEIA. F 24 |

团体标准

T/CEEIA XXXX—XXXX

直流气体绝缘金属封闭开关设备

现场交接试验规程

Test code for on-site hand-over test of DC gas-insulated metal-enclosed switchgear

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电器工业协会  发布

中国电器工业协会（CEEIA）是在平等、自愿基础上，由全国电工装备制造、科研、院校、工程成套、销售、用户及相关企事业单位组成的全国性社会组织。按照专业分为发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、基础元件和材料五大领域。现有39个分支机构，6000余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。中国电器工业协会始终以振兴和发展我国电器工业、代表和维护全行业共同利益和会员合法权益为宗旨，在政府和会员之间发挥"纽带"和"桥梁"的作用。

制定中国电器工业协会团体标准是协会重要工作之一，旨在是推动行业可持续发展、满足企业需要、推进企业技术进步。中国境内的团体和个人，均可提出中国电器工业协会团体标准制修订的项目建议并参与有关工作。

中国电器工业协会团体标准按照《中国电器工业协会团体标准制定工作管理办法》进行制定、发布和管理。标准中有关的知识产权问题，按照《中国电器工业协会团体标准知识产权管理办法》进行管理。

在标准实施过程中，如发现需要修改或完善之处，请联系中国电器工业协会标准化工作委员会秘书处。

本文件由中国电器工业协会制定发布，其版权归中国电器工业协会所有，任何

组织和个人未经中国电器工业协会同意，不得印刷、销售。考虑到本文件

中某些条款可能涉及的专利，中国电器工业协会不负责对任何类别专利权

的鉴别。

中国电器工业协会地址：北京市丰台区南四环西路12区30号楼

邮政编码：100070   电话：010-68171344    传真：68244802

网址：www.ceeia.com

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的的结构和起草规则》及T/CEEIA 270—2017《CEEIA标准编写指南》给出的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会标准化工作委员会提出。

本文件由中国电器工业协会××××标准化专业委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件于202x年首次制定。

引言

近年来，随着我国电网发展不断突破，技术水平不断提升，直流输配电系统关键装备的研发应用，对推动我国能源转型、构建新型电力系统，助力“双碳”目标落地具有重要的支撑作用。直流气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）作为一种新型的高压输电设备，因其占地面积少、运行维护工作量小、可靠性高、寿命长等优势，在电能生产、输送以及城市与工业直流供电系统中具有广阔的

应用前景，尤其在海上风电系统方面，具有更为明显的经济价值。

目前作为直流输电的重要电气设备直流GIS完成了关键技术及国产化装备研发，使用的绝缘气体既有传统型的SF6气体、也有SF6/N2混合气体、以及新型环保气体，如洁净空气，并已实施工程应用。直流GIS设备在现场安装完成后是否存在各种导致内部故障的隐患，需进行现场交接试验，以验证直流GIS能成功投入运行。根据直流GIS行业发展的需求，本标准在DL/T 618—2022《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》的基础上，结合直流GIS当前技术发展水平，通过充分试验验证，制定《直流气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》，为今后开展直流GIS现场交接试验提供验证依据。

直流气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程

范围

本文件规定了直流气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)现场交接试验项目、外观检查、主回路电阻测量、元件试验、绝缘气体验收试验、充入GIS内部气体的质量检测、气体密封性试验、气体密度继电器及压力表校验、机械操作及机械特性试验、联锁与闭锁装置检查、主回路绝缘试验、局部放电测量、辅助回路和控制回路的绝缘试验。

本文件适用于100 kV及以上全部或部分采用绝缘气体作为介质的直流GIS现场交接验收试验。直流GIS解体检修的部分可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5832.1  气体分析  微量水分的测定  第1部分：电解法

GB/T 5832.2  气体分析  微量水分的测定  第2部分：露点法

GB/T 7674—2020  额定电压72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB/T 8979  纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T 11022—2020  高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11023   高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

GB 12022   工业六氟化硫

GB/T 16927.1  高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

DL/T 402  高压交流断路器

DL/T 486  高压交流隔离开关和接地开关

DL/T 603—2017  气体绝缘金属封闭开关设备运行维护规程

DL/T 1366  电力设备用六氟化硫气体

DL/T 1669—2016  ±800 kV直流设备现场直流耐压试验实施导则

HG/T 5896  高纯空气

术语和定义

GB/T 11022—2020、GB/T 7674—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

放电定位  discharge location

通过监测GIS设备内部表征放电的超声或特高频等信号，查找GIS设备发生放电区域的方法。

[来源：DL/T 618—2022，3.1]

混合气体  gas mixture

由SF6气体占总体积一定比例的SF6气体与其他绝缘气体混合组成的气体。

[来源：DL/T 618—2022，3.2]

SF6/N2混合比  SF6/N2  mixing ratio

混合气体中SF6与N2的体积比。

[来源：DL/T 618—2022，3.3]

- 高压直流高速并列开关  high-voltage direct current high speed parallel switches

串接在多端直流输电系统极线上，用于故障隔离与换流站在线投退的机械电力开关装置。

直流GIS现场交接试验项目

直流GIS现场交接试验项目包括：

a)  外观检查；

b)  主回路电阻测量；

c)  元件试验；

d)  绝缘气体验收试验；

e)  充入GIS内部气体的质量检测；

f)  气体密封性试验；

g)  气体密度继电器及压力表校验；

h)  机械操作及机械特性试验；

i)  联锁与闭锁装置检查；

j)  主回路绝缘试验；

k)  局部放电测量；

l)  辅助回路和控制回路的绝缘试验。

直流GIS新安装部分、扩建部分及解体检修部分均应按本文件试验。除本文件另有规定外，各元件试验应按各自相应的标准执行。

外观检查

检查直流GIS整体外观，所有铭牌、标牌安装位置应正确；涂层应完好、无锈蚀损伤，高压套管应无损伤等。

检查各种充气、充油管路、阀门及各连接部件的密封应良好，阀门开闭位置应正确，管道绝缘法兰与绝缘支架应良好。

检查高压直流高速并列开关（如有）、隔离开关及接地开关分合闸指示器指示应正确。

检查密度继电器、压力表、油位计指示应正确，气体密度继电器应具备不需从GIS上拆卸而校验的功能，带阻尼的密度表内，阻尼油中不应有凝固或杂质。

检查汇控柜上信号指示、控制开关位置应正确。

检查各类箱、门的关闭情况应良好。

检查隔离开关、接地开关连杆应无变形、锈蚀，连接螺栓应无松动、无锈蚀，金属销子无锈蚀，检查伸缩节螺栓位置应符合制造厂的技术要求。

检查所有接地应可靠。检查直流电压测量装置低压臂尾端接地。

检查伸缩节的状态，应根据生产厂家提供的“伸缩节伸缩量-环境温度”对应技术参数等资料进行调整和验收。

主回路电阻测量

主回路电阻测量应采用直流压降法，直流GIS设备的测量电流应不小于300 A。

直流GIS主回路电阻测量应在GIS安装完毕且充入额定压力绝缘气体后开展。

应按制造厂提供的每个元件或每个单元主回路电阻的技术条件规定值Rn(不超过型式试验测试值的120 %)和出厂实测值及测试区间的测试点示意图，与现场主回路电阻测量值进行核对。

现场测试值不应超过Rn，间隔之间的回路电阻无出厂实测值时，制造厂应提供规定值及其理论计算过程。

有引线套管的直流GIS可利用套管注入测量电流进行测量。

接地开关导电杆与外壳绝缘的，可临时解开接地开关的接地连接线，利用回路上两组接地开关导电杆关合到测量回路上进行测量。

元件试验

电压测量装置、电流测量装置、直流避雷器、出线套管、电缆终端等各元件试验应按相应产品标准规定进行，对交/直流耐压试验、回路电阻试验、气体（SF6、SF6/N2、洁净空气等）湿度试验等无法独立进行试验的元件可不单独试验。

绝缘气体验收试验

SF6气体验收试验

新气到货后，应检查制造厂质量证明书，内容应包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告单。

新气到货后1个月内，每批抽样数量应按GB/T 12022的规定执行，应按表1规定的指标进行检验复核。

SF6新气质量标准

| 指标项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 六氟化硫（SF6）纯度（质量分数） ×10-2 | ≥99.9 |
| 空气含量（质量分数） ×10-6 | ≤300 |
| 四氟化碳（CF4）含量（质量分数） ×10-6 | ≤100 |
| 六氟乙烷（C2F6）含量（质量分数） ×10-6 | ≤200 |
| 八氟丙烷（C3F8）含量（质量分数） ×10-6 | ≤50 |
| 水（H2O）含量（质量分数） ×10-6 | ≤5 |
| 水（H2O）露点 (101.3 kPa) | ≤-49.7 ℃ |
| 酸度（以HF计）含量（质量分数） ×10-6 | ≤0.2 |
| 可水解氟化物（以HF计）含量（质量分数） ×10-6 | ≤1 |
| 矿物油含量（质量分数） ×10-6 | ≤4 |
| 毒性 | 生物试验无毒 |

SF6/N2混合气体验收试验

采取充气装置现场配制SF6/N2混合气体，SF6新气应按8.1开展验收试验，N2新气验收试验应符合下列规定：

a)  新气到货后，应检查制造厂质量证明书，内容应包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、

生产日期和检验报告单。

b)  新气到货后1个月内，每批抽样数量应按GB/T 8979的规定执行，应按表2检验复核。

N2新气质量标准

| 项目名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 氮气(N2)纯度(体积分数 ×10-2 | ≥99.99 |
| 氧（O2）含量（体积分数） ×10-6 | ≤50 |
| 氩（Ar）含量(体积分数) ×10-6 | — |
| 氢（H2）含量（体积分数） ×10-6 | ≤15 |
| 一氧化碳（CO）含量（体积分数） ×10-6 | ≤5 |
| 二氧化碳（CO2）含量（体积分数） ×10-6 | ≤10 |
| 甲烷（CH4）含量（体积分数） ×10-6 | ≤5 |
| 水（H2O）含量（体积分数） ×10-6 | ≤15 |

采用现场配置的混合气体，应检验SF6/N2混合气体的混合比（体积比），其值应符合GIS制造厂的规定，偏差不应超过±1%。

洁净空气验收试验

新气到货后，应检查制造厂质量证明书，内容应包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告单。

新气到货后1个月内，每批抽样数量应按HG/T 5896的规定执行，应按表3规定的指标进行检验复核。

洁净空气质量标准

| 指标项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 氧（O2）含量（体积分数） ×10-2 | （20.5±0.5） |
| 氧气+氮气（O2+N2）体积分数） ×10-2 | ≥99.99 |
| 氢（H2）含量（体积分数） ×10-6 | ≤0.05 |
| 一氧化碳（CO）含量（体积分数） ×10-6 | ≤0.05 |
| 二氧化碳（CO2）含量（体积分数） ×10-6 | ≤0.05 |
| 甲烷（CH4）含量（体积分数） ×10-6 | ≤0.05 |
| 非甲烷总烃（体积分数） ×10-6 | ≤0.05 |
| 一氧化氮（NO）(体积分数) ×10-6 | ≤0.02 |
| 二氧化氮（NO2）(体积分数) ×10-6 | ≤0.02 |
| 一氧化二氮（N2O）（体积分数） ×10-6 | ≤0.02 |
| 二氧化硫（SO2）(体积分数) ×10-6 | ≤0.02 |
| 硫化氢（H2S）（体积分数） ×10-6 | ≤0.02 |
| 氨气（NH3）（体积分数） ×10-6 | ≤0.02 |
| 水（H2O）（体积分数） ×10-6 | ≤0.4 |
| 油 | ≤0.1mg/m3 |
| 压力露点 | ≤-60℃ |

充入GIS内部气体的质量检测

GIS气室充入SF6 气体质量检测项目

GIS隔室充入SF6气体前，应对每瓶SF6气体湿度复核检测，检测结果不应超过表1的规定。

SF6气体湿度检测应采用电解法、露点法、检测方法和要求应按GB/T 5832.1、GB/T 5832.2的相关规定。检定结果不应超过表1的规定。检验仪器应每年定期送检，并应获得有效检验（定）合格证和检验（定）报告。

SF6气体湿度应在最终充入气体压力下静置时间符合表4的规定值后检测。检测时，环境相对湿度不宜大于85%。检定结果（修正到20℃的体积分数）应符合表5的规定，混合气体湿度控制值应根据混合比修正。

GIS最终充入气体压力下湿度检测的静置时间

| GIS设备状态 | 新（扩）建 | 大修后 |
| --- | --- | --- |
| 静置时间 | ≥120 h | ≥24 h |

GIS设备内绝缘气体湿度允许标准（20℃的体积分数）

| 绝缘气体 | SF6气体 |  | SF6/N2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气室 | 有电弧分解物的气室 | 无电弧分解物的气室 | 无电弧分解物的气室 |
| 交接验收值 | ≤150 µL/L | ≤250 µL/L | 额定压力下露点不高于-5 ℃，混合比为30 %的混合气体湿度不大于200 µL/L |

充入GIS 隔室内SF6气体应按GB/T 12022或DL/T 1366的规定进行主要成分的测定与纯度计算。SF6气体主要成分应采用气相色谱法测定，SF6气体中空气（Air）、四氟化碳（CF4）含量可采用热导检测器（TCD）测定。SF6气体中空气、四氟化碳、六氟乙烷、八氟丙烷含量也可采用配备氦放电离子化检测器的气相色谱仪测定。SF6气体中六氟乙烷（C2F6）、八氟丙烷（C3F8）含量应采用火焰离子化检测器（FID）测定。当测定结果有异议时，应以GB/T 12022规定的方法为仲裁测定方法。SF6气体主要成分测定与纯度计算结果不应超过表6标准值的规定。

SF6气体纯度标准（质量分数）

| 项目名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| SF6 | ≥99.9% |
| Air | ≤0.03% |
| CF4 | ≤0.01% |
| C2F6 | ≤0.02% |
| C3F8 | ≤0.005% |

GIS气室充入SF6/N2混合气体质量检测项目

充入设备中的SF6/N2混合气体混合比，应使用混合比测试仪检测，应为制造厂规定的额定混合比，偏差不应超过±1 %，氧气含量（体积比）不应大于0.5 %。

SF6/N2混合气体湿度检测按照9.1.2和9.1.3的规定。

GIS气室充入洁净空气质量检测项目

充入设备中的洁净空气，应按HG/T 5896进行主要成分的测定与纯度计算，满足表3的规定，偏差小于0.01 %。

洁净空气湿度检测按9.1.2和9.1.3的规定。

气体密封性试验

每个气室相对年漏气率不大于0.5 %，有特殊要求的应按订货技术协议执行。

密封性试验应在和运行使用相同的条件、相同的气体上进行。检露试验前，户内设备应使用排风扇等设施，清除残留在被检设备及周边环境中的SF6气体。户外设备宜用干燥空气吹扫包扎部位，清除外来积聚的SF6气体。

密封性试验应分定性检漏和定量检漏两个部分。

a)  定性检漏。定性检漏可仅作为检测GIS漏气与否的一种手段，是定量检漏前的预检。定性检漏可采用以下三种方法：

1)  抽真空检漏。当试品抽真空到真空度133 Pa时开始计算时间，维持真空泵运转至少30 min；停泵并与泵隔离，静观30 min后读取真空度A；再静观5 h以上，读取真空度B,当B-A≤67 Pa时，则认为抽真空合格，试品密封良好。

2)  检漏仪检漏。用灵敏度不低于1 µL/L的气体检漏仪沿着外壳焊缝、接头接合面、法兰密

封、转动密封、滑动密封面、表计接口等部位，用不大于25 mm/s的速度在上述部位缓慢移动，检漏仪应无反应，则认为气室的密封性能良好。对于转动和滑动密封部位，检漏应在开关设备的合闸、分闸的位置上分别检测。

3)  视频成像检漏。视频成像检漏应对泄漏点进行精确定位，从试品附近不同角度对试品检测，若某个部位的视频成像呈现出动态烟云状态，则认为该位置存在气体泄露。

b)  定量检漏。定量检漏应在每个隔室进行，宜采用局部包扎法。检测时应对每个包扎腔内易聚集气体的位置进行检测，取最大值作为检测值。检测方法如下：

1)  应在充气到额定气压6 h后，对被检设备的密封面进行包扎，按DL/T 603—2017的8.6.7要求，塑料薄膜与被试品之间的空隙不应大于5 mm～10 mm。

2） 包扎完毕至少24 h后，测定包扎腔内SF6气体的浓度并通过计算确定年漏气率，计算方法应按GB/T 11023中的局部包扎法要求。

填充环保气体的直流GIS密封性试验，应先抽真空，再按10.3b)充入SF6气体进行定量检漏，完成后将SF6气体回收，再次抽真空，充入环保气体。

气体密封性试验的其他技术要求应按GB/T 11023执行。

检测泄露的仪器仪表应具有有效的计量检定或校准证明。

气体密度继电器及压力表校验

气体密度继电器应校验触点动作值与返回值，触点设定值误差、切换值误差应符合其产品技术条件的规定。

压力表示值的误差、变差和轻敲位移，均应在表计相应等级的允许误差范围内。

校验方法可用标准表在设备上核对，也可在标准校验台上校验。

高海拔地区应注意气体密度继电器及压力表因环境压力与表内部压力不同而出现的零位偏差现象。

气体密度继电器及压力表出厂零点默认为0.1 MPa（绝对压力），即表内部压力。

机械操作及机械特性试验

机械操作试验

高压直流高速并列开关（如有）、隔离开关和接地开关安装完毕后，应按DL/T 402和DL/T 486的出厂试验规定进行机械操作试验，其性能应符合产品技术条件要求。

高压直流高速并列开关机械特性试验

- 测量高压直流高速并列开关分、合闸时间，分、合闸行程曲线等参数，应符合产品技术条件要求。应按照支架及传感器安装说明，定义合闸、分闸速度，进行高压直流高速并列开关行程曲线测量。

联锁与闭锁装置检查

GIS不同元件之间的联锁与闭锁装置均应进行不少于3次的操作试验，联锁与闭锁应可靠准确，相关信号应正确无误。

主回路绝缘试验

现场绝缘试验的目的

为检查试品总体安装后是否存在各种导致内部故障的隐患(包括包装、运输、储存和安装调试中的损坏、存在异物等)，验证其绝缘性能是否良好、是否满足有关标准的要求。

现场绝缘试验包括交流/直流耐压试验和冲击耐压试验，冲击耐压试验通常选用雷电冲击耐压试验。交流/直流耐压试验在检查自由导电微粒等杂质方面灵敏度较高，能有效地检查异常电极结构；雷电冲击耐压试验在检查异常带电结构(例如电极损坏)方面灵敏度较高，可根据现场试验条件，选择合适的冲击耐压试验电压波形。

雷电冲击耐压试验可根据工程实际需求进行选做。

现场绝缘试验适用范围及注意事项

GIS的新安装部分、扩建部分和分解检修部分应进行现场交流耐压试验或进行直流耐压试验。

绝缘试验时，原有相邻部分应断电并接地，否则应采取防止突然击穿对原有带电部分造成损坏的措施。

扩建部分安装后或原有设备主要部分检修后，为了对扩建部分或检修部分进行试验，有时试验电压必须施加到原有设备或其未经检修的部分，这时的试验程序应与新安装设备相同。

绝缘试验加压方式宜避免对同一部位重复加压。

试验应在全部常规试验、调试、传动结束后进行。必要时，耐压试验时静置时间未满足表4的要求，则在耐压试验后，应在满足表4静置时间后完成湿度检测，若湿度检测未合格，进行气室处理后应重新按9.1.3的要求进行湿度检测，合格后重新进行耐压试验。

被试品的要求

被试品安装完毕，应充入合格的绝缘气体，气体密度应保持在额定值。

密封性试验和充入气体质量测量应合格，并按表4时间要求静置，现场所有其他常规试验项目完成且合格后才可进行耐压试验。

被试品应处于整体合闸对地状态，试验范围内所有高压直流高速并列开关(如有)、隔离开关合闸，所有接地开关分闸。

雷电冲击耐压试验时，应充分考虑试品的对地电容、电源容量、安全距离等因素。

下列部件在试验时应被隔开：

a)  直流线路或直流电缆；

b)  换流阀、换流变压器和直流电抗器；

c)  直流避雷器；

d)  直流测量装置。

现场绝缘试验前应做好以下准备：

a)  应进行被试品的绝缘电阻测量；

b)  有条件时，应安装放电定位装置，布点应符合下列要求；

1)  每个独立气室应至少布置一个放电定位传感器。

2） 盆式绝缘子和伸缩节两侧应各布置一个放电定位传感器。

c)  冲击耐压试验回路的接地电阻应不大于0.5Ω。

其他试验方式

耐压试验时，因试验条件限制无法按耐压试验程序考核的设备部件，可通过施加空载运行电压进行检验，持续时间应不少于1h。

试验电压波形

直流电压波形。纹波因数不大于3 %，电压值容差为±3 %。

交流电压波形。电压波形应近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2 %。若正半波的峰值与有效值之比在(1±5 %)以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率宜为30 Hz～300 Hz。电压值容差为±1 %。

雷电冲击电压波形，按波形特征可分为非周期性波（标准冲击波）和振荡波。正常或带有固定绝缘缺陷的GIS绝缘结构，其标准冲击波和振荡波冲击试验的击穿特性，主要决定于波前时间，即波前时间相同时，击穿电压基本相同。振荡冲击电压的效率远高于标准冲击电压，耐压试验可优先应用振荡冲击电压。雷电冲击电压波的波前时间不大于8 µs，振荡雷电冲击电压波的波前时间不大于15 µs，实际记录的电压峰值与规定值之间的容差为±3 %。

在尺寸较大的设备上，需要考虑由陡波引起的反射。

容差为规定值与测量值之间的允许偏差。它们与测量误差不同，测量误差为实际记录值与真值之差。

试验电压值

直流试验电压值

现场直流耐压试验电压值为出厂耐压试验时施加电压值的80 %，试验电压值见表7。

交流试验电压值

现场交流耐压试验电压值为出厂耐压试验时施加电压值的100 %，试验电压值见表7；在扩建部分安装后或原有设备部分检修后，为了对扩建部分或检修部分进行试验，有时试验电压必须施加到原有设备或未经检修的部分，现场交流耐压试验电压值为出厂耐压试验时施加电压值的80 %；如果用户有特殊要求时，可与制造厂协商后确定。

雷电冲击试验电压值

雷电冲击试验电压值不低于型式试验施加电压值的80 %,表7规定了现场雷电冲击试验电压值。如用户有特殊要求时，可与制造厂协商后确定。

现场试验电压值

| 典型系统直流电压 Utyp,d kV | 设备的额定直流电压 Urd kV | 现场直流耐受电压 Usd kV | 现场交流耐受电压 （有效值）Uds kV | 现场雷电冲击耐受电压 （峰值）Ups kV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 极对地 |
| 100 | 105 | 126 | 112 | 360 |
| 150 | 160 | 180 | 159 | 480 |
| 200 | 210 | 252 | 223 | 440 |
|  |  |  |  | 520 |
| 320 | 340 | 404 | 357 | 520 |
|  |  |  |  | 600 |
|  |  |  |  | 680 |
|  |  |  |  | 760 |
| 400 | 408 | 490 | 433 | 680 |
|  |  |  |  | 760 |
|  |  |  |  | 840 |
|  |  |  |  | 940 |
| 500 | 525 | 632 | 559 | 760 |
|  |  |  |  | 840 |
|  |  |  |  | 940 |
|  |  |  |  | 1 040 |
|  |  |  |  | 1 140 |
| 550 | 561 | 674 | 595 | 1 050 |
| 600 | 630 | 816 | 721 | 940 |
|  |  |  |  | 1 040 |
|  |  |  |  | 1 140 |
|  |  |  |  | 1 240 |
|  |  |  |  | 1 340 |
|  |  |  |  | 1 440 |
|  |  |  |  | 1 560 |
|  |  |  |  | 1 680 |
| 660 | 695 | 836 | 739 | 1 200 |
| 800 | 816 | 979 | 866 | 1 200 |
|  |  |  |  | 1 340 |
|  |  |  |  | 1 440 |
|  |  |  |  | 1 560 |
| - 1 100 | - 1 122 | 1 346 | 1 190 | 1 920 |

耐压试验程序

概述

试验程序可根据试品状况和现场条件，从下列程序中选择，宜优先选用程序A。

a)  程序A: 按14.5.1和14.6.1的直流耐压试验，在规定的电压值下保持30 min。

b)  程序B：按14.5.2和14.6.2的交流耐压试验，在规定的电压值下耐压1 min。

直流试验程序

试品应按照DL/T 1669—2016第7章进行直流电压试验。试验应按表7规定的直流耐受电压正、负极性下进行，并保持30 min。

参照图1所示的单极开关装置的联结图，试品相对地和高压直流高速并列开关断口/隔离断口应按表8的规定施加。

开关装置的联结图

一般情况下的试验条件

| 测试条件 | 开关装置 | 加压部位 | 连接部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合闸 | Aa | F |
| 2 | 分闸 | A | aF |
| 3 | 分闸 | a | AF |
| - A为开关设备一侧端子，a为开关设备另一侧端子，F为底座。 - 如果端子的排列相对于底座对称，则可省略试验条件3。 |  |  |  |

交流试验程序

从零电压升压至0.5Uds，持续10 min，再升压至0.75Uds，持续5 min,老炼试验结束。老炼试验结束

后进行耐压试验，电压应升至Uds，持续1 min。耐压试验结束后降至0.75Uds停留30 min，进行局部放电测试。设备主回路老炼、耐压试验加压程序应按图2进行。

说明：

Uds——现场交流耐受电压（有效值）

设备主回路老炼、耐压试验加压程序示意图

雷电冲击耐压试验程序

根据现场试验条件，选择进行振荡型雷电冲击电压或非振荡型雷电冲击耐压试验正、负极性各3次，两次冲击试验间隔不应低于5 min。

试验电压为正极性时，施加50 %正极性现场冲击耐受电压1次～3次以调整电压波形   施加80%正极性现场冲击耐受电压1次以校准冲击发生器效率   进行3次正极性现场冲击耐受电压。

随后将冲击电压极性改为负极性后按上述程序再进行一遍。

试验电压的施加

交/直流极对地耐压试验

规定的试验电压应施加到主回路和外壳之间，试验电源可接到被试品导体任一方便的部位，选定的试验程序应使每个部件均至少施加一次试验电压。应尽可能减少固体绝缘重复耐压的次数，例如尽量在直流GIS主回路的不同部位引入试验电压。

交/直流开关断口耐压试验

如验证高压直流高速并列开关和隔离开关的断口在运输、安装过程中是否受到损坏，或经过解体时，可做该断口间耐压试验。试验电压应加到高压直流高速并列开关和隔离开关断口间。断口的一侧与试验电源相连，另一侧与接地的外壳相连。

雷电冲击耐压试验

GIS雷电冲击耐压试验只进行整体极对地试验，并应符合下列规定：

a)  规定的试验电压应施加到主回路和外壳之间。

b)  试验引线连接方式由本体连接至分压器，再由分压器连接至被试GIS设备套管。冲击电压发生器本体与被试设备间引线不宜过长（宜小于50 m），同时宜采用防电晕导线。

c)  试验时应使每个部件都至少施加一次试验电压，应尽可能减少固体绝缘重复耐压的次数，尽量在GIS主回路的不同部位引入试验电压。

交/直流耐压试验和雷电冲击耐压试验前后均应开展绝缘电阻测试，绝缘电阻不应有明显下降。

老炼试验

老炼试验的目的如下：

a)  将设备中可能存在的活动微粒杂质迁移到低电场区域里，在此区域，这些微粒对设备的危害性减低，甚至没有危害。

b)  通过放电烧掉细小的微粒或电极上的毛刺、附着的尘埃等。

老炼试验的基本原则是既要达到净化的目的，又要尽量减少净化过程中微粒触发的击穿，还要减少对被试设备的损害，即减少设备承受较高电压作用的时间，所以逐级升压时，在低电压下可保持较长时间，在高电压下不允许长时间耐压。

老炼试验应在现场耐压试验前进行，一般可结合试验程序14.7进行。

试验判据

如果GIS设备的每个部件均已按选定的试验程序耐受规定的试验电压而无击穿放电，则认为被试GIS设备通过试验。

在交/直流耐压试验过程中如果发生击穿放电，可采用以下处理步骤：

a)  判断放电点（如采用放电定位），如果放电定位超过1处，可根据放电能量和放电引起的声、光、电、化学等各种效应及耐压过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料，综合判断放电气室。

b)  打开放电气室进行检查，确定故障部位，修复后，方可进行规定的耐压试验。

在雷电冲击耐压试验过程中，若发生1次击穿放电，应按照14.7.4程序重新进行试验，并连续3次试验通过，则认为该放电是自恢复放电，试验合格；若再次发生击穿放电，认为被试品未通过试验，应查找击穿放电点，修复后，重新进行雷电冲击耐压试验。

局部放电测量

概述

局部放电测量应按照14.7.3规定的时间在同一试品上进行局部放电测量，局部放电测量试验宜采用特高频法或超声波法。

检测准备

检测准备应包括下列项目：

a)  检查仪器完整性，确认仪器应能正常工作，且检验合格，应保证仪器电量充足或者现场交流电源满足仪器使用要求；

b)  检查现场试验区域，应确保试验区域满足安全要求；

c)  检测试验环境应符合测试要求。

检测步骤

特高频局部放电检测步骤应符合下列规定。

a)  背景噪声测试。测试前将仪器调节到最小量程，将传感器置于待测试点附近的环境空间进行测

量，测量空间背景噪声值并记录，根据现场噪声水平设定各通道信号检测阈值。

b)  测点选取。对于无内置式传感器的气室，测点宜选取在无金属法兰罩的盆式绝缘子、带浇筑孔的金属屏蔽盆式绝缘子、观察窗、接地开关的外露绝缘件等部位，并应避开盆式绝缘子紧固螺栓，以减少螺栓对内部电磁波的屏蔽以及传感器与螺栓产生的外部静电干扰；对于有内置式传感器的气室可直接用内置式传感器。

c)  传感器布置。外置式特高频传感器应放置于特高频测点处，宜保持传感器与测点位置相对静止，避免传感器移动引起的信号而干扰正确判断。

d)  局部放电测试。打开连接传感器的检测通道，观察检测到的信号，测试时间不应少于30 s。如有异常应进行多次测量，并与相邻传感器测试结果进行对比和分析。

e)  数据存储。如果发现信号无异常，应保存数据，退出并改变检测位置继续下一点检测。如果发现信号异常，应延长检测时间并记录多组数据，进入异常诊断流程。必要的情况下，可接入信号放大器。

超声局部放电检测步骤如下：

a)  背景噪声测试。将检测仪器调至适当量程，在传感器上均匀涂抹专用耦合剂，并置于邻近金属支架上进行测量，测量空间背景噪声并记录。

b)  测点选取。应在高压直流高速并列开关断口处、隔离开关、接地开关、直流测量装置、直流避雷器等气室、电缆终端、导体连接部件和盆式绝缘子两侧的外壳处设置测试点，一般在直流GIS壳体轴线方向每隔0.5 m左右选取一处，对于较长的母线气室，可适当放宽检测点的间距；水平结构分布的气室，测点宜选择在气室侧下方；竖直结构分布的气室，测点宜选择在水平绝缘盆子上方。

c)  传感器布置。在传感器与测点部位间均匀涂抹专用耦合剂并适当施加压力，以尽可能减小信号的衰减。测量时传感器与壳体应保持相对静止。

d)  测试时间。测试时间不少于15 s，如有异常，测试时间不应小于30 s，进行多次测量并对多组测量数据进行幅值对比和趋势分析。

e)  数据存储。如存在异常信号，则应在该气室进行多点检测，且在壳体圆周上至少选取3个点比较，查找信号最大位置。对测试数据应及时存储并分析诊断。

检测结果分析

特高频局部放电检测结果分析应符合下列规定：

a)  首先根据相位图谱特征判断测量信号是否具备典型放电图谱特征或与背景及其他测试位置有明显不同，若具备，应继续分析和处理：排除外界环境干扰，将传感器放置于盆式绝缘子上检测信号与在空气中检测信号比较。对于无金属屏蔽的绝缘子应沿绝缘子外侧加装屏蔽带或采取屏蔽措施，防止设备内部信号从绝缘子传出被空气中传感器接收造成误判。若一致并且信号较小，可判断为外部干扰；若不一样或变大，则需进一步检测判断。

b)  必要时可使用工具把传感器绑置于盆式绝缘子处长时间检测，时间不少于15 min,进一步分析峰值图形、放电速率图形和三维检测图形，综合判断放电类型。

c)  在条件具备时，综合应用超声波局部放电检测仪、示波器等仪器进行精确的定位。

超声局部放电检测结果分析。根据连续图谱、时域图谱、相位图谱和特征指数图谱判断测量信号是否具备50 Hz/100 Hz相关性。若是，说明可能存在局部放电，继续下列分析和处理：

a)  同一类设备局部放电信号的横向对比，相似设备在相似环境下检测得到的局部放电信号，测试幅值和测试图谱应相似。

b)  同一设备历史数据的纵向对比，通过在较长的时间内多次测量同一设备的局部放电信号，可跟踪设备的绝缘状态劣化趋势，如果测量值有明显增大，可判断此测试部位存在异常。

c)  若检测到异常信号，可借助特高频局部放电检测仪、示波器、频谱分析仪以及SF6分解物检测分析仪等检测仪器，对异常信号进行综合分析，并判断放电的类型，根据不同的判据对被测设备进行危险性评估。

辅助和控制回路的绝缘试验

辅助和控制回路应进行工频电压试验，试验电压为2 kV,持续时间1 min。

参考文献

[1]  DL/T 618—2022  气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程