| ICS | 27.220 |
| --- | --- |
| CCS | CEEIA. F24 |

团体标准

T/CEEIA 109—2024

火电机组机炉耦合烟气余热深度利用装置性能评估试验导则

Guidelines for Performance Evaluation Test of Thermal Power Unit Boiler and Turbine Coupled Flue Gas Waste Heat Deep Utilization Device

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电器工业协会  发布

中国电器工业协会（CEEIA）是在平等、自愿基础上，由全国电工装备制造、科研、院校、工程成套、销售、用户及相关企事业单位组成的全国性社会组织。按照专业分为发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、基础元件和材料五大领域。现有39个分支机构，6000余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。中国电器工业协会始终以振兴和发展我国电器工业、代表和维护全行业共同利益和会员合法权益为宗旨，在政府和会员之间发挥"纽带"和"桥梁"的作用。

制定中国电器工业协会团体标准是协会重要工作之一，旨在是推动行业可持续发展、满足企业需要、推进企业技术进步。中国境内的团体和个人，均可提出中国电器工业协会团体标准制修订的项目建议并参与有关工作。

中国电器工业协会团体标准按照《中国电器工业协会团体标准制定工作管理办法》进行制定、发布和管理。标准中有关的知识产权问题，按照《中国电器工业协会团体标准知识产权管理办法》进行管理。

在标准实施过程中，如发现需要修改或完善之处，请联系中国电器工业协会标准化工作委员会秘书处。

该标准为中国电器工业协会制定发布，其版权归中国电器工业协会所有，任何组织和个人未经中国电器工业协会同意，不得印刷、销售。考虑到本文件中某些条款可能涉及的专利，中国电器工业协会不负责对任何类别专利权的鉴别。

中国电器工业协会地址：北京市丰台区南四环西路12区30号楼

邮政编码：100070   电话：010-68171344    传真：68244802  网址：www.ceeia.com

- 目次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义和符号	1

3.1  术语和定义	1

3.2  符号	3

4  试验项目和要求	4

4.1  试验项目	4

4.2  机组热平衡系统边界	4

4.3  试验前应达成协议	5

4.4  试验条件	5

4.5  机组稳定时间	5

4.7  试验记录	6

4.8  数据闭环验证	6

5  测试项目、仪器和测试方法	6

5.1  主要测试项目	6

5.2  测试仪器	6

5.3  主要测试方法	7

5.3.5  燃料量、灰渣量的测量和取样	7

6  系统节能量计算方法及说明	8

6.1  锅炉热效率	8

6.2  汽轮机热耗率	10

6.3  发电厂用电率	12

6.4  系统节能量	12

6.5  数据闭环验证计算方法	13

7  试验报告	16

7.1  试验背景	16

7.2  试验目的	16

7.3  机组主辅设备介绍	16

7.4  试验内容	16

7.5  测试项目和测试方法	17

7.6  试验数据整理	17

7.7  试验结果分析	17

7.8  结论	17

7.9  附件	17

附录A （规范性附录）变量及符号	18

附录B （资料性附录）典型系统	22

附录C （资料性附录） 试验期间记录的主要参数	24

附录D  （资料性附录）  典型算例	26

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的的结构和起草规则》及T/CEEIA 270—2017《CEEIA标准编写指南》给出的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会标准化工作委员会提出。

本文件由中国电器工业协会能源行业余热利用设备标准化技术委员会（NEA/TC12)归口。

本文件起草单位：大唐东北电力试验研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、哈电发电设备国家工程研究中心有限公司、大唐郓城发电有限公司、西安热工研究院有限公司苏州分公司、华电电力科学研究院有限公司、浙江省特种设备科学研究院。

本文件主要起草人：李贵鹏、付振春、赫广迅、任衍辉、钟平、王学栋、党政、梁绍华、王腾飞、潘同洋、李恩木、陈征宇、陈宇豪。

本文件于2024年首次制定。

- 引言

国家对煤电清洁、低碳的要求日益严格，烟气余热利用技术快速发展。传统的余热利用方式均是将换热器布置于空预器之后，仅能回收低品位的烟气热量，余热利用效率较低。近些年，设置空气预热器旁路的机炉耦合烟气余热深度利用系统开始在新建大容量机组上广泛使用，业内对其效果评价褒贬不一，集中体现为对这种系统的节能效益计算存在较大差异，亟待研究澄清。为适应烟气余热利用技术的发展与进步，有必要对机炉耦合烟气余热利用装置的性能评估试验进行系统性的规范，确保开展试验的方法以及试验数据的计算处理等符合一定技术要求，从而保证系统节能量评估数据真实客观，以便能够为大中型火电厂烟气余热深度利用装置的设计、运行调整及性能验收等提供指导性的帮助和依据，提高锅炉烟气余热利用设备利用的规范化水平。

火电机组机炉耦合烟气余热深度利用装置性能评估试验导则

范围

本标准规定了燃煤火力发电厂机炉耦合烟气余热深度利用装置性能评估试验的流程及相关性能指标的测试和计算方法。

本标准适用范围：

a）适用于采用机炉耦合烟气余热深度利用系统，主蒸汽设计压力不低于17.5MPa，设计温度不低于540℃的火电机组。

b)适用于为了其他目的（包括优化调整、设备改造等）进行的余热利用系统性能试验。

c)其他类型烟气余热利用系统的性能试验可参照本标准执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ASME PTC 4  锅炉性能试验规程

ASME PTC6  汽轮机性能试验规程

GB/T 10184  电站锅炉性能试验规程

GB/T 8117  汽轮机热力性能验收试验规程

GB/T 2624  用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量

DL/T 904  火力发电厂技术经济指标计算方法

DL/T 2500-2022  《电站锅炉烟气余热利用系统运行导则》

DL/T 2499-2022  《电站锅炉烟气余热利用系统技术规范》

DL/T 2051-2019  《空气预热器性能试验规程》

术语、定义和符号

## 3.1  术语和定义

下列术语和定义适用于本导则。

3.1.1  烟气余热

锅炉出口排放烟气热量中，不能被锅炉所有效利用的部分。

3.1.2  烟气余热利用系统

利用热媒水或凝结水通过热交换，从锅炉出口的排放烟气中回收热量并进行利用的系统。

3.1.3  机炉耦合烟气余热深度利用系统

设置空气预热器旁路，将空气预热过程与汽机回热过程深度耦合，梯级利用锅炉尾部烟气热量加热给水、凝结水和进口冷风的系统。

机炉耦合烟气余热深度利用系统一般由空气预热器旁路换热器、尾部烟道低温省煤器、热媒水暖风器、凝结水换热器等组成，也可包含辅汽加热器等。典型系统如图1所示。

图1  典型机炉耦合烟气余热深度利用系统

3.1.4  空气预热器旁路换热器

布置于空预器旁路烟道内的换热装置，通常由两级组成。第一级换热器用于加热给水泵出口的高压给水，吸收热量后返回至省煤器进口，排挤汽轮机的高、中压抽汽。第二级换热器用于加热某级低压加热器进口来的凝结水，吸收热量后返回至除氧器进口，排挤汽轮机的低压抽汽。

3.1.5  低温省煤器

布置于锅炉空预器之后烟道，吸收排烟余热加热热媒水或凝结水的装置。

3.1.6  暖风器

布置于风机进口或空预器进口风道，用于加热锅炉进口冷风的设备，其热源一般为热媒水或辅助蒸汽。

3.1.7  热一次风调温装置

布置于空预器出口热一次风道，利用热风加热给水泵出口的高压给水或凝结水，降低磨煤机进口热风温度，减少制粉系统冷风掺入量的节能设备。

3.1.8  热媒水

低温省煤器和暖风器之间传递热量的媒介工质。

3.1.9  凝结水换热器

利用凝结水与热媒水或低温烟气之间进行换热的设备。

3.1.10  锅炉热效率

锅炉输出热量占输入热量的百分比。

3.1.11  汽轮机热耗率

汽轮发电机组每发一千瓦时电所耗用的热量。

3.1.12  空气预热器漏风率

通过空气预热器密封间隙漏到烟气中的空气质量占空预器进口烟气质量的百分率。

3.1.13  烟气余热深度利用系统节能量

相同负荷下，烟气余热深度利用系统退出与投入运行后，机组供电煤耗的降低量。

3.1.14  烟气侧压降

烟气流经各级换热器后产生的压降。

3.1.15  热容比（X比值Xratio）

通过空气预热器或其他间接烟气空气换热设备的平均空气热容量和平均烟气热容量之间的比值。

## 3.2  符号

本标准使用的符号见附录A。

- 4  试验项目和要求

## 4.1  试验项目

标准规定了机炉耦合烟气余热深度利用装置性能评估试验的基本方法，具体试验项目包括：

（1）系统投运前/后锅炉效率测试；

（2）系统投运前/后汽轮机热耗率测试；

（3）系统投运前/后机组发电厂用电率测试；

（4）低温省煤器、热媒水暖风器、空预器旁路换热器、热一次风调温装置、凝结水换热器换热性能测试；

（5）各级换热器烟气侧差压测试。

## 4.2  机组热平衡系统边界

4.2.1  锅炉系统边界

典型烟气余热深度利用系统边界划分如图2所示。GB/T 10184或ASME PTC 4 界定的锅炉机组热平衡系统边界适用于本文件。

图2  典型烟气余热深度利用系统边界划分

锅炉空气侧的进口边界定为暖风器后的空预器进口截面，锅炉烟气侧的出口边界定为空预器与空预器旁路出口混合后的烟气出口截面。空预器旁路换热器、热一次风调温装置（若有）在本系统边界范围内，暖风器、低温省煤器、凝结水换热器不在本系统范围内。

在特殊情况下，经协商也可更改上述系统界限，但应修改相应的测试项目和计算方法。

4.2.2  汽机系统边界

GB/T 8117或ASME PTC6 界定的汽机系统隔离边界适用于本文件。

## 4.3  试验前应达成协议

试验前应达成协议的内容如下：

（1）试验目的与试验项目，试验各方的职责分工；

（2）测试项目、仪器和测试方法；

（3）试验工况及各工况测试前的稳定时间和试验持续时间；

（4）设备状态及试验期间系统设备的运行方式；

（5）试验数据计算和验证方法；

（6）其他未尽事宜参照GB/T 10184和GB/T 8117执行。

## 4.4  试验条件

试验前，应具备如下条件：

（1）锅炉机组与其他非试验性系统完成隔离；汽轮机和被驱动机械、凝结器、各级给水加热器均处于良好状况，汽机系统各设备、管道和阀门的泄漏均已消除；所有与试验无关的管道系统均应进行有效隔离，详情参见GB/T 8117.1要求。

（2）烟气余热利用系统投运后，应按设计要求调节一级/二级低温省煤器出口烟温、空预器旁路换热器出口水温、热一次风调温装置出口水温、凝结水换热器出口水温接近设计，并调节系统参数稳定；

（3）烟气余热利用系统切除后，余热利用系统各级换热器的工质流量均应切除。若空预器旁路烟道挡板全关后存在泄漏，宜通过调节旁路换热器流量，保持各级换热器出口工质温度与回热系统尽量一致。

（4）烟气余热深度利用系统投运前/后，各辅助设备的运行方式应保持一致。

（5）其他未尽事宜参照GB/T 10184和GB/T 8117执行。

## 4.5  机组稳定时间

投运与退出机炉耦合烟气余热深度利用装置的两个工况之间，至少稳定1个小时后进行。

4.6  正式试验

（1）试验期间不允许进行可能干扰试验工况的任何操作，如排污、吹灰、打渣、燃料层调整等。试验开始直至结束，锅炉过热蒸汽流量、压力和温度，再热蒸汽压力和温度，汽轮机阀位，给水压力和温度，锅炉燃料量，过量空气系数，配风方式，制粉系统投运方式等，应尽量保持稳定。

（2）锅炉效率试验持续时间、参数测量和样品取样时间间隔参照GB/T 10184执行。

（3）汽轮机热耗率试验参数测量时间间隔和持续时间参照GB/T 8117执行。

（4）进行鉴定和验收试验时，试验负荷下至少应做两次试验。两次试验结果落在允许偏差范围内，取两次试验的平均为最终试验结果。

## 4.7  试验记录

参照GB/T 10184和GB/T 8117执行。

## 4.8  数据闭环验证

4.8.1  在试验过程中或整理试验结果时，如果发现观测到的数据中有严重异常，应考虑将此试验工况舍弃，具体参照GB/T 10184和GB/T 8117执行。

4.8.2  为保证试验结果的合理性，试验完成后应进行热量平衡性校核，即验证烟气余热利用系统所利用的烟气余热总量是否与锅炉损失热量、汽机回热系统吸收热量是保持一致。详细的计算方法参见导则6.5.1节。

4.8.3  为保证试验结果的合理性，试验完成后应进行空预器换热边界数据合理性校核，即验证空气预热器的换热能力与空预器旁路烟气份额和进口风温呈对应关系。详细的计算方法参见导则6.5.2节。

# 5  测试项目、仪器和测试方法

## 5.1  主要测试项目

GB/T 10184或ASME PTC 4规定了锅炉系统的主要测试项目。

GB/T 8117或ASME PTC6规定了汽轮机系统的主要测试项目。

除上述内容外，机炉耦合烟气余热深度利用系统性能试验需测试或记录的主要参数详见附录C。

## 5.2  测试仪器

5.2.1  鉴定和验收试验主要测试项目所用仪器为专用仪器。

5.2.2  测试仪器应在检定或校准合格期内。

5.2.3  如果运行表计达到测试要求的精度等级并经校准合格，也可采用运行表计。

5.2.4  测量仪器可在试验后进行复校，如发现异常则应对所测数据进行修正或舍弃所测数据。

5.2.5  经各方协商同意，也可使用未包含在本标准规定范围的仪器。

5.2.6  主要测试仪器的测量误差见表5.1。

表5.1  主要测试仪器的最大允许误差

| 序 号 | 测量项目 |  | 允许误差（按满量程计，%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料量 |  | ±0.5 |
| 2 | 空气和烟气 | 流量 | ±5.00 |
|  |  | 压力 | ±0.25 |
|  |  | 温度 | ±0.40 |
|  |  | 烟气成分： 氧量（O2） 二氧化碳（CO2） 一氧化碳（CO） | ±1.0 ±1.0 ±5.0(读数的百分数) |
| 3 | 水和蒸汽 | 流量 | ±0.35 |
|  |  | 压力 | ±0.25 |
|  |  | 温度 | ±0.40 |

## 5.3  主要测试方法

5.3.1  温度测量

锅炉空气、烟气、水和蒸汽温度的测量方法和要求参见GB/T 10184。

5.3.2  压力及压差测量

锅炉烟气侧压力及压差测量方法参见GB/T 10184。

锅炉系统水系统压力及压差测量方法参见GB/T 10184。

汽轮机系统压力及压差测量方法参见GB/T 8117。

5.3.3  流量测量

锅炉系统水侧流量测量的仪器和方法要求参见GB/T 10184。

汽轮机系统水侧流量测量的仪器和方法要求参见GB/T 8117。

5.3.4  锅炉烟气取样及分析

锅炉烟气侧取样、分析及所用仪器要求参见GB/T 10184。

## 5.3.5  燃料量、灰渣量的测量和取样

锅炉燃料量、灰渣量的测量和取样方法参见GB/T 10184。

试验样品分析应由有资质的实验室承担。固体燃料低位发热量、工业分析、元素分析的分析方法参见GB/T 213、GB/T 212、GB/T 476、GB/T 214和GB/T 218。灰、渣可燃物含量分析方法参见DL/T 567.6。

# 6  系统节能量计算方法及说明

机炉耦合烟气余热利用系统对机组经济性的影响主要体现在锅炉效率和汽轮机热耗率两个方面，无论采用何种计算原则，系统节能量计算结果都应是一致的。本导则推荐按照“余热收益归于汽轮机侧”原则进行，即按照GB/T 10184或ASME PTC 4确定的原则计算锅炉效率，匹配按照GB/T 8117.1或ASME PTC 6的原则计算汽轮机热耗率。在汽轮机系统输入总热量计算中不计入余热利用收益，但在主蒸汽流量和再热蒸汽流量的计算中计入余热利用收益。

系统节能量计算典型算例见附录D。

## 6.1  锅炉热效率

6.1.1  系统投运前、后锅炉效率计算

机炉耦合烟气余热深度利用系统投运前、后锅炉效率计算应以通过数据闭环验证后的试验数据为准，推荐采用反平衡计算法，详细计算公式见式（1）和式（2）：

（1）

（2）

式中：

—锅炉热效率，%；

—锅炉燃料低位发热量，kJ/kg；

—锅炉的总损失热量，kJ/kg；

—排烟热损失的热量，kJ/kg；

—气体未完全燃烧损失的热量，kJ/kg；

—固体未完全燃烧损失的热量，kJ/kg

—锅炉散热损失的热量，kJ/kg；

—灰渣物理显热损失的热量，kJ/kg；

—其他热损失所占热量，kJ/kg；

—进入系统边界的外来热量，kJ/kg；

上述各项热损失，应参照GB/T 10184逐渐计算。

—空预器旁路高压给水换热器吸热量，kJ/kg；

—空预器旁路低压凝结水换热器吸热量，kJ/kg；

—热一次调温装置吸热量，kJ/kg。

备注：烟气余热深度利用系统切除运行后，式中相关的、、三项均为零。

空预器旁路换热器、热一次风调温装置吸热量，推荐按水侧数据进行计算，详见式（3）～（5）。

（3）

（4）

（5）

式中：

—空预器旁路高压给水换热器工质流量，t/h；

—空预器旁路低压凝结水换热器工质流量，t/h；

—热一次风调温装置工质流量，t/h；

—空预器旁路高压给水换热器出口工质焓值，kJ/kg；

—空预器旁路高压给水换热器进口工质焓值，kJ/kg；

—空预器旁路低压凝结水换热器出口工质焓值，kJ/kg；

—空预器旁路低压凝结水换热器进口工质焓值，kJ/kg；

—热一次风调温装置出口工质焓值，kJ/kg；

—热一次风调温装置进口工质焓值，kJ/kg；

—锅炉燃料消耗量，需根据锅炉系统输出总热量和锅炉热效率值准确校核，t/h；推荐按式（6）计算。

（6）

式中：

—锅炉主蒸汽流量值，t/h；

—锅炉过热蒸汽减温水量，t/h；

—锅炉第i级再热蒸汽流量，t/h；i=1或2，下同；

—锅炉第i级再热蒸汽减温水量，t/h；

—锅炉主蒸汽焓值，kJ/kg；

—锅炉给水焓值，kJ/kg；

—锅炉过热蒸汽减温水焓值，kJ/kg；

—锅炉第i级再热蒸汽出口焓值，kJ/kg；

—锅炉第i级再热蒸汽进口焓值，kJ/kg；

—锅炉第i级再热蒸汽减温水焓值，kJ/kg；

注：工质焓值由工质温度、压力参数依据IAPWS-IF97公式计算得出。

6.1.2  锅炉效率变化量

机炉耦合烟气余热深度利用系统投运，相比不投运条件下锅炉效率的变化量，应按式（7）计算：

(7)

式中：

—锅炉效率变化率，%；

—烟气余热深度利用系统投入前锅炉效率，%；

—烟气余热深度利用系统投入后锅炉效率，%。

6.1.3  锅炉效率计算修正说明

试验期间，要求进出系统边界的空气、给水等特性参数都应符合设计或保证值要求。如它们偏离设计或保证值时，根据事先达成的协议规定，可将试验结果换算成为设计或保证条件下的结果。

烟气余热深度利用系统未投运时，当进风温度、给水温度等参数偏离设计时，可参照GB/T 10184 《电站锅炉性能试验规程》所述方法进行锅炉排烟温度或其他参数修正。

烟气余热深度利用系统投运后，不宜按照上述方法进行锅炉效率修正。系统投运后，空预器烟气侧效率有所增加，采用传统修正方法将导致锅炉排烟温度大幅下降，致使锅炉效率计算值偏高，偏离实际。若要求修正，需在修正公式中引入设计旁路烟气份额和实际旁路烟气份额。

## 6.2  汽轮机热耗率

6.2.1  系统投运前汽轮机热耗率

机炉耦合烟气余热深度利用系统投运前汽轮机热耗率计算应以通过数据闭环验证后的试验数据为准，按式（8）计算。式中各项参数测量或计算参照GB/T 8117或ASME PTC6执行。

（8）

式中：

—烟气余热深度利用系统投运前锅炉主蒸汽流量值，t/h；

—烟气余热深度利用系统投运前锅炉过热蒸汽减温水量，t/h；

—烟气余热深度利用系统投运前锅炉第i级再热蒸汽流量，t/h；i=1或2，下同；

—烟气余热深度利用系统投运前锅炉第i级再热蒸汽减温水量，t/h；

—烟气余热深度利用系统投运前锅炉主蒸汽焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运前锅炉给水焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运前锅炉过热蒸汽减温水焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运前锅炉第i级再热蒸汽出口焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运前锅炉第i级再热蒸汽进口焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运前锅炉第i级再热蒸汽减温水焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运前机组有功功率，kW；具体参照GB/T 8117取值；

—烟气余热深度利用系统投运前汽轮机热耗率，kJ/kg。

注：试验过程中机组应禁止吹灰、排污等操作。

6.2.2  系统投运后汽轮机热耗率

机炉耦合烟气余热深度利用系统投运后的汽轮机热耗率计算应以通过数据闭环验证后的数据为准，按式（9）计算。原则上，余热利用系统送至回热系统热量不计入汽轮机热耗率，各级抽汽量的计算应充分考虑外来热量加热给水、凝结水的影响。

（9）

式中：

—烟气余热深度利用系统投运后锅炉主蒸汽流量值，t/h；

—烟气余热深度利用系统投运后锅炉过热蒸汽减温水量，t/h；

—烟气余热深度利用系统投运后锅炉第i级再热蒸汽流量，t/h；i=1或2，下同；

—烟气余热深度利用系统投运后锅炉第i级再热蒸汽减温水量，t/h；

—烟气余热深度利用系统投运后锅炉主蒸汽焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运后锅炉给水焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运后锅炉过热蒸汽减温水焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运后锅炉第i级再热蒸汽出口焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运后锅炉第i级再热蒸汽进口焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运后锅炉第i级再热蒸汽减温水焓值，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运后机组有功功率，kW；具体参照GB/T 8117取值；

—烟气余热深度利用系统投运后汽轮机热耗率，kJ/kg；

6.2.3 汽轮机热耗率变化量

采用机炉耦合烟气余热深度利用系统后，相比不采用条件下汽轮机热耗率的变化量，应按式（10）计算：

(10)

式中：

—汽轮机热耗率变化率，kJ/kWh。

## 6.3  发电厂用电率

机炉耦合烟气余热深度利用系统投切前后机组厂用电率的计算参照DL/T 904执行。发电厂用电电量一般可取汽轮机高压厂用电变压器出口功率表计值。系统投运前后发电厂用电量的变化应按式（11）计算：

（11）

式中：

—发电厂用电率变化率，%；

—烟气余热深度利用系统投运后机组厂用电率，%；

—烟气余热深度利用系统投运前机组厂用电率，%；

—烟气余热深度利用系统投运后机组厂用电总功率，kW；

—烟气余热深度利用系统投运前机组厂用电总功率，kW。

注：当需要进一步客观评价机炉耦合烟气余热利用系统对发电厂用率的影响时，烟气余热利用系统投运前试验过程中，应同步测量或记录两级低温省煤器的压差和各级暖风器的压差，计算各级换热器对烟、风系统辅机耗电率的影响，并计入机组厂用电率变化量中。

## 6.4  系统节能量

6.4.1  系统投运前机组供电煤耗

机炉耦合烟气余热深度利用系统投运前机组发电煤耗、供电煤耗按式（12）、（13）计算：

（12）

（13）

式中：

—烟气余热深度利用系统投运前机组发电煤耗，g/kWh；

—标准煤低位发热量，kJ/kg；

—管道效率，按照设计值选取，%；

—烟气余热深度利用系统投运前机组供电煤耗，g/kWh。

6.4.2  机炉耦合烟气余热利用系统投运后机组供电煤耗

机炉耦合烟气余热深度利用系统投运后机组发电煤耗、供电煤耗按式（14）、（15）计算：

（14）

（15）

式中：

—烟气余热深度利用系统投运后机组发电煤耗，g/kWh；

—烟气余热深度利用系统投运后机组供电煤耗，g/kWh。

6.4.3  机炉耦合烟气余热利用系统后机组节能量

采用机炉耦合烟气余热深度利用系统后，机组节能量的计算应按式（16）计算：

（16）

式中：

—机炉耦合烟气余热深度利用系统投运后机组节能量，g/kWh。

## 6.5  数据闭环验证计算方法

机炉耦合烟气余热深度利用系统设计的关键参数是空预器旁路烟气份额和空预器进口风温，其对锅炉效率的影响主要体现在尾部烟气温度的变化；对汽轮机热耗率的影响主要体现在各级抽汽量的变化，二者之间存在耦合关系。随空预器旁路烟气份额增加，空预器出口热风温度下降，锅炉效率降低，但通过旁路进入汽轮机回热系统的热量增加，汽轮机热耗率降低。随空预器进口风温增加，空预器换热条件改善，出口热风温度增加，锅炉效率增加。为确保各处参数数据链闭合，应对试验数据的合理性进行闭环验证。

6.5.1  空预器进口风温校核

热媒水暖风器出口风温不易测量。为确保系统总体热量平衡，应对空预器进口风温数据取用值的准确性进行校核。推荐按式（17）-（21）进行计算：

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

式中：

—空预器进口热风温度校核误差，%，推荐不超过±5%。

—空预器出口热空气的当量空气系数，-；

、—空预器进口、出口过量空气系数，-；

—空预器漏风系数，根据空预器进出口过量空气系数计算，；

—燃料对应的理论空气量，Nm3/kg;

，，—分别为热媒水暖风器进口、空预器进口和空预器出口平均风温，℃；

，，—对应温度区间空气的平均比热，kJ/(Nm3*℃)；

—热媒水暖风器吸热量，kJ/kg；

—空预器进口烟气焓值，kJ/kg；；

—空预器进口过量空气系数、出口排烟温度（混合前）条件下对应的烟气焓值，kJ/kg;

—空预器旁路烟气份额，%；

—空预器出口排烟温度（混合前），℃；

—空预器旁路进口烟气焓值，kJ/kg；

—空预器旁路出口烟气焓值，kJ/kg；

—一级低温省煤器进口烟气焓值，kJ/kg；

—一级低温省煤器出口烟气焓值，kJ/kg；

—二级低温省煤器进口烟气焓值，kJ/kg；

—二级低温省煤器进口烟气焓值，kJ/kg；

—凝结水换热器换热量，kJ/kg；

—凝结水换热器工质流量，t/h；

—凝结水进口工质焓值，kJ/kg；

—凝结水出口工质焓值，kJ/kg。

6.5.2  空预器换热边界数据校核

空气预热器是对流换热器，换热量与对流传热系数、换热端差和换热面积呈正相关。空预器旁路投运后，通过空预器本体的烟气量减少，空气量基本不变，空预器换热系数小幅下降，但降低幅度远低于旁路烟气份额。不同旁路烟气份额下空预器换热系数降低幅度建议按式（22）估算。式（22）忽略了影响很小的空气侧放热系数变化，但用于工程评价具有足够的准确度。

（22）

—烟气余热深度利用系统投运前空预器出口热风的当量空气系数；

n —换热系数折算经验指数，一般取0.78～0.80；

—回转式空预器蓄热板烟气侧放热系数与空气侧放热系数比值，一般取为1.5。

为确保空预器换热边界数据的合理性，应对炉耦合烟气余热深度利用系统投运前、后锅炉运行数据一致性校核，详见式（23）—（26）。

（23）

（24）

（25）

（26）

式中：

—烟气余热深度利用系统投运后空预器烟气侧换热量，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运后空预器空气侧换热量，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运后空预器换热量，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运后空预器传热系数，W/(kg·℃)；

—烟气余热深度利用系统投运后空预器对数传热温差，℃；

—烟气余热深度利用系统投运前空预器烟气侧换热量，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运前空预器空气侧换热量，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运前空预器换热量，kJ/kg；

—烟气余热深度利用系统投运前空预器出口排烟温度，℃；

—烟气余热深度利用系统投运前空预器进口烟温，℃；

—烟气余热深度利用系统投运前空预器出口风温，℃；

—烟气余热深度利用系统投运前空预器进口风温，℃；

—烟气余热深度利用系统投运前空预器传热系数，W/(kg·℃)；

—烟气余热深度利用系统投运前空预器对数传热温差，℃；

注：烟气余热深度利用系统投切前后对比宜将其折算到同等煤质条件下进行。

# 7  试验报告

试验结果经过有效仔细的检查后应整理成报告，试验各方均应得到一份正式的试验报告作为试验完成的基本条件。试验报告应包括以下基本内容。

## 7.1  试验背景

包括试验原因、试验性质、试验委托单位、试验负责单位、试验总体时间等。

## 7.2  试验目的

对于鉴定试验，试验目的重在检验该烟气余热深度利用系统的性能指标能否达到设计值并作出综合评价；对于验收试验，试验目的重在检验该烟气余热深度利用系统的运行性能能否达到设备合同中的有关保证值。

## 7.3  机组主辅设备介绍

锅炉简介、燃料特性、汽轮机简介、主辅设备技术参数、运行情况及必要的图表。

## 7.4  试验内容

包括试验项目、项目保证值或设计值及保证条件等。

## 7.5  测试项目和测试方法

包括根据确定的测试项目、使用的仪器设备及检定单位、燃料及灰（渣）化验的指定实验室、测点位置、测点数量、必要的测点安装图、取样测试方法及取样测试频率等。

## 7.6  试验数据整理

包括记录测量的机组运行参数、燃料和灰（渣）的分析化验数据、测试结果和计算结果。

## 7.7  试验结果分析

根据试验结果、试验内容，与设计或保证值进行比较和分析，并对测试过程中遇到的问题加以说明。

## 7.8  结论

根据试验结果对机炉耦合烟气余热深度利用系统的性能指标做出评价。

## 7.9  附件

包括所有记录结果，必要时可附有原始记录、实验室化验结果等。

# 附录A （规范性附录）变量及符号

变量、符号及单位见表A.1。

表A.1  符号一览表

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烟气余热深度利用系统投运前机组发电煤耗 | g/kWh |
| 2 |  | 烟气余热深度利用系统投运后机组发电煤耗 | g/kWh |
| 3 |  | 烟气余热深度利用系统投运前机组供电煤耗 | g/kWh |
| 4 |  | 烟气余热深度利用系统投运后机组供电煤耗 | g/kWh |
| 5 |  | 机炉耦合烟气余热深度利用系统投运后机组节能量 | g/kWh |
| 6 |  | 对应温度区间空气的平均比热 | kJ/(Nm3*℃) |
| 7 |  | 锅炉主蒸汽流量值 | kg/s |
| 8 |  | 烟气余热深度利用系统投运前锅炉主蒸汽流量值 | kg/s |
| 9 |  | 烟气余热深度利用系统投运后锅炉主蒸汽流量值 | kg/s |
| 10 |  | 锅炉过热蒸汽减温水量 | kg/s |
| 11 |  | 烟气余热深度利用系统投运前锅炉过热蒸汽减温水量 | kg/s |
| 12 |  | 烟气余热深度利用系统投运后锅炉过热蒸汽减温水量 | kg/s |
| 13 |  | 锅炉第i级再热蒸汽流量,i=1或2，下同 | kg/s |
| 14 |  | 烟气余热深度利用系统投运前锅炉第i级再热蒸汽流量 | kg/s |
| 15 |  | 烟气余热深度利用系统投运后锅炉第i级再热蒸汽流量 | kg/s |
| 16 |  | 锅炉第i级再热蒸汽减温水量 | kg/s |
| 17 |  | 烟气余热深度利用系统投运前锅炉第i级再热蒸汽减温水量 | kg/s |
| 18 |  | 烟气余热深度利用系统投运后锅炉第i级再热蒸汽减温水量 | kg/s |
| 19 |  | 空预器旁路高压给水换热器工质流量 | kg/s |
| 20 |  | 空预器旁路低压凝结水换热器工质流量 | kg/s |
| 21 |  | 热一次风调温装置工质流量 | kg/s |
| 22 |  | 凝结水换热器工质流量 | kg/s |
| 23 |  | 锅炉主蒸汽焓值 | kJ/kg |
| 24 |  | 烟气余热深度利用系统投运前锅炉主蒸汽焓值 | kJ/kg |
| 25 |  | 烟气余热深度利用系统投运后锅炉主蒸汽焓值 | kJ/kg |
| 26 |  | 锅炉给水焓值 | kJ/kg |
| 27 |  | 烟气余热深度利用系统投运前锅炉给水焓值 | kJ/kg |
| 28 |  | 烟气余热深度利用系统投运后锅炉给水焓值 | kJ/kg |

表A.1(续)

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | 锅炉过热蒸汽减温水焓值 | kJ/kg |
| 30 |  | 烟气余热深度利用系统投运前锅炉过热蒸汽减温水焓值 | kJ/kg |
| 31 |  | 烟气余热深度利用系统投运后锅炉过热蒸汽减温水焓值 | kJ/kg |
| 32 |  | 锅炉第i级再热蒸汽出口焓值 | kJ/kg |
| 33 |  | 锅炉第i级再热蒸汽进口焓值 | kJ/kg |
| 34 |  | 烟气余热深度利用系统投运前锅炉第i级再热蒸汽出口焓值 | kJ/kg |
| 35 |  | 烟气余热深度利用系统投运后锅炉第i级再热蒸汽出口焓值 | kJ/kg |
| 36 |  | 锅炉第i级再热蒸汽减温水焓值 | kJ/kg |
| 37 |  | 烟气余热深度利用系统投运前锅炉第i级再热蒸汽减温水焓值 | kJ/kg |
| 38 |  | 烟气余热深度利用系统投运后锅炉第i级再热蒸汽减温水焓值 | kJ/kg |
| 39 |  | 空预器旁路高压给水换热器出口工质焓值 | kJ/kg |
| 40 |  | 空预器旁路高压给水换热器进口工质焓值 | kJ/kg |
| 41 |  | 空预器旁路低压凝结水换热器出口工质焓值 | kJ/kg |
| 42 |  | 空预器旁路低压凝结水换热器进口工质焓值 | kJ/kg |
| 43 |  | 热一次风调温装置出口工质焓值 | kJ/kg |
| 44 |  | 热一次风调温装置进口工质焓值 | kJ/kg |
| 45 |  | 凝结水进口工质焓值 | kJ/kg |
| 46 |  | 凝结水出口工质焓值 | kJ/kg |
| 47 |  | 空预器进口烟气焓值 | kJ/kg |
| 48 |  | 进口过量空气系数对应排烟焓值 | kJ/kg |
| 49 |  | 空预器旁路进口烟气焓值 | kJ/kg |
| 50 |  | 空预器旁路出口烟气焓值 | kJ/kg |
| 51 |  | 一级低温省煤器进口烟气焓值 | kJ/kg |
| 52 |  | 一级低温省煤器出口烟气焓值 | kJ/kg |
| 53 |  | 二级低温省煤器进口烟气焓值 | kJ/kg |
| 54 |  | 二级低温省煤器进口烟气焓值 | kJ/kg |
| 55 |  | 烟气余热深度利用系统投运前空预器传热系数 | W/(kg·℃) |
| 56 |  | 烟气余热深度利用系统投运后空预器传热系数 | W/(kg·℃) |
| 57 |  | 烟气余热深度利用系统投运前机组有功功率 | kW |
| 58 |  | 烟气余热深度利用系统投运后机组有功功率 | kW |

表A.1(续)

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | 烟气余热深度利用系统投运后机组厂用电总功率 | kW |
| 60 |  | 烟气余热深度利用系统投运前机组厂用电总功率 | kW |
| 61 | n | 换热系数折算经验指数 | - |
| 62 |  | 锅炉的总损失热量 | kJ/kg |
| 63 |  | 锅炉燃料低位发热量 | kJ/kg |
| 64 |  | 排烟热损失的热量 | kJ/kg |
| 65 |  | 气体未完全燃烧损失的热量 | kJ/kg |
| 66 |  | 固体未完全燃烧损失的热量 | kJ/kg |
| 67 |  | 锅炉散热损失的热量 | kJ/kg |
| 68 |  | 灰渣物理显热损失的热量 | kJ/kg |
| 69 |  | 其他热损失 | kJ/kg |
| 70 |  | 空预器旁路高压给水换热器吸热量 | kJ/kg |
| 71 |  | 空预器旁路低压凝结水换热器吸热量 | kJ/kg |
| 72 |  | 热一次调温装置吸热量 | kJ/kg |
| 73 |  | 进入系统边界的外来热量 | kJ/kg |
| 74 |  | 空预器旁路高压给水换热器吸热量 | kJ/kg |
| 75 |  | 空预器旁路低压凝结水换热器吸热量 | kJ/kg |
| 76 |  | 热一次调温装置吸热量 | kJ/kg |
| 77 |  | 烟气余热深度利用系统投运前汽轮机热耗率 | kJ/kg |
| 78 |  | 烟气余热深度利用系统投运后汽轮机热耗率 | kJ/kg |
| 79 |  | 汽轮机热耗率变化率 | kJ/kWh |
| 80 |  | 标煤低位发热量 | kJ/kg |
| 81 |  | 热媒水暖风器吸热量 | kJ/kg |
| 82 |  | 凝结水换热器换热量 | kJ/kg |
| 83 |  | 烟气余热深度利用系统投运后空预器烟气侧换热量； | kJ/kg |
| 84 |  | 烟气余热深度利用系统投运后空预器空气侧换热量 | kJ/kg |
| 85 |  | 烟气余热深度利用系统投运后空预器换热量 | kJ/kg |
| 86 |  | 烟气余热深度利用系统投运前空预器烟气侧换热量 | kJ/kg |
| 87 |  | 烟气余热深度利用系统投运前空预器空气侧换热量 | kJ/kg |
| 88 |  | 烟气余热深度利用系统投运前空预器换热量 | kJ/kg |
| 89 |  | 热媒水暖风器进口平均风温 | ℃ |

表A.1(续)

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 |  | 空预器进口平均风温 | ℃ |
| 91 |  | 空预器出口平均风温 | ℃ |
| 92 |  | 烟气余热深度利用系统投运前空预器进口风温 | ℃ |
| 93 |  | 烟气余热深度利用系统投运前空预器出口风温 | ℃ |
| 94 |  | 烟气余热深度利用系统投运前空预器出口排烟温度 | ℃ |
| 95 |  | 烟气余热深度利用系统投运前空预器进口烟温 | ℃ |
| 96 |  | 空预器出口排烟温度 | ℃ |
| 97 |  | 烟气余热深度利用系统投运前空预器对数传热温差 | ℃ |
| 98 |  | 烟气余热深度利用系统投运后空预器对数传热温差 | ℃ |
| 99 |  | 燃料对应的理论空气量 | Nm3/kg |
| 100 |  | 空预器进口过量空气系数 | - |
| 101 |  | 空预器出口过量空气系数 | - |
| 102 |  | 空预器漏风系数 | - |
| 103 |  | 空预器出口热风的当量空气系数 | - |
| 104 |  | 烟气余热深度利用系统投运前空预器出口热风的当量空气系数 | - |
| 105 |  | 空预器进口热风温度校核误差 | % |
| 106 |  | 回转式空预器蓄热板烟气侧放热系数与空气侧放热系数比值 | - |
| 107 |  | 发电厂用电率变化率 | % |
| 108 |  | 烟气余热深度利用系统投运后机组厂用电率 | % |
| 109 |  | 烟气余热深度利用系统投运前机组厂用电率 | % |
| 110 |  | 空预器旁路烟气份额 | % |
| 111 |  | 锅炉热效率 | % |
| 112 |  | 锅炉效率变化率 | % |
| 113 |  | 烟气余热深度利用系统投入前锅炉效率 | % |
| 114 |  | 烟气余热深度利用系统投入后锅炉效率 | % |
| 115 |  | 管道效率 | % |

# 附录B （资料性附录）典型系统

图B.1 “空预器旁路+两级低温省煤器”路线系统图

图B.2  “空预器旁路+两级低温省煤器+辅汽加热器”路线系统图

图B.3 “空预器旁路+两级低温省煤器+热一次风调温装置”路线系统图

# 附录C （资料性附录） 试验期间记录的主要参数

表C.1 试验过程中需监视及记录的主要参数

| 序号 | 名称 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 空预器旁路系统 |  |  |  |
| 1 | 空预器旁路一级换热器出口烟温 |  | 试验测量 |
| 2 | 空预器旁路一级换热器进口水温 |  | 取DCS值 |
| 3 | 空预器旁路一级换热器进口水压 |  | 取DCS值 |
| 4 | 空预器旁路一级换热器工质流量 |  | 试验测量 |
| 5 | 空预器旁路二级换热器出口烟温 |  | 试验测量 |
| 6 | 空预器旁路二级换热器进口水温 |  | 取DCS值 |
| 7 | 空预器旁路二级换热器进口水压 |  | 取DCS值 |
| 8 | 空预器旁路二级换热器工质流量 |  | 试验测量 |
| 热一次风调温系统 |  |  |  |
| 9 | 热一次风调温装置进口水温 |  | 取DCS值 |
| 10 | 热一次风调温装置进口水压 |  | 取DCS值 |
| 11 | 热一次风调温装置出口水温 |  | 取DCS值 |
| 12 | 热一次风调温装置出口水压 |  | 取DCS值 |
| 13 | 热一次风调温装置工质流量 |  | 试验测量 |
| 14 | 热一次风调温装置进口风温 |  | 取DCS值 |
| 15 | 热一次风调温装置出口风温 |  | 取DCS值 |
| 低温省煤器系统 |  |  |  |
| 16 | 一级低温省煤器进口烟温 |  | 试验测量 |
| 17 | 一级低温省煤器出口烟温 |  | 试验测量 |
| 18 | 一级低温省煤器进口氧量 |  | 试验测量 |
| 19 | 一级低温省煤器进口工质温度 |  | 试验测量 |
| 20 | 一级低温省煤器出口工质温度 |  | 试验测量 |
| 21 | 二级低温省煤器进口烟温 |  | 试验测量 |
| 22 | 二级低温省煤器出口烟温 |  | 试验测量 |
| 23 | 二级低温省煤器进口烟气氧量 |  | 试验测量 |
| 24 | 二级低温省煤器出口工质温度 |  | 试验测量 |
| 热媒水暖风器系统 |  |  |  |
| 25 | 一次风暖风器进口风温 |  | 取DCS值 |
| 26 | 一次风暖风器出口风温 |  | 取DCS值 |
| 27 | 二次风暖风器进口风温 |  | 取DCS值 |
| 28 | 二次风暖风器出口风温 |  | 取DCS值 |
| 凝结水换热系统 |  |  |  |
| 29 | 凝结水换热器进口水温 |  | 取DCS值 |

表C.1 (续)

| 序号 | 名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 凝结水换热器进口水压 | 取DCS值 |
| 31 | 凝结水换热器出口水温 | 取DCS值 |
| 32 | 凝结水换热器出口水压 | 取DCS值 |
| 33 | 一级低温省煤器进口烟气压力 | 试验测量 |
| 34 | 一级低温省煤器出口烟气压力 | 试验测量 |
| 35 | 二级低温省煤器进口烟气压力 | 试验测量 |
| 36 | 二级低温省煤器出口烟气压力 | 试验测量 |
| 37 | 一次风暖风器进口压力 | 取DCS值 |
| 38 | 一次风暖风器出口压力 | 取DCS值 |
| 39 | 二次风暖风器进口压力 | 取DCS值 |
| 40 | 二次风暖风器出口压力 | 取DCS值 |
| 41 | 余热利用系统投运前后机组厂用电率 | 取DCS值 |

# 附录D  （资料性附录）  典型算例

以某1000MW超超临界二次中间再热燃煤机组（SG-2778/32.45/605/623/623-M7053）采用的机炉耦合烟气余热深度利用系统为例，系统由“空预器旁路+两级低温省煤器+热一次风调温装置”组成，简图如图D.1所示。主要方案描述如下：1）设置空预器旁路烟道，旁路内布置两级高能级的换热器。第一级高压换热器用于加热给水泵出口的高压给水，回水送至省煤器进口，排挤汽轮机1～4段抽汽；第二级低压换热器用于加热8号低压加热器入口来的凝结水，回水送至除氧器入口，排挤汽轮机6～8段抽汽。2）在空预器出口的热一次风道内布置调温装置，利用高压给水带走热一次风的冗余热量使其满足干燥需求，提高锅炉的有组织进风量，回收的热量用于加热高压给水，排挤汽轮机1～4段抽汽。3）在空预器后的烟道内布置两级低温省煤器。第一级低温省煤器布置于除尘器前，用于将空预器及其旁路出口混合后的烟气降温至90℃，提高电除尘效率的同时降低引风机电耗。第二级低温省煤器布置于脱硫前，用于将烟气温度进一步降至85℃，减少脱硫系统的水耗。两级低温省煤器间采用热媒水串联，吸收的热量绝大部分送至布置于空预器进口风道的热媒水暖风器，加热空预器进口冷风，多余部分则经凝结水换热器加热轴封冷却器出口来的低温凝结水，排挤汽轮机8～11段抽汽。

图D.1 机炉耦合烟气余热深度利用系统示意

D.1 系统投运前机组性能计算

取机炉耦合烟气余热深度利用系统投运前，某工况下机组运行实际数据为系统性能计算边界。

系统投运前的锅炉效率，采用公式（1）计算获得，锅炉各项热损失参照GB/T 10184进行计算。

系统投运前的汽轮机热耗率，采用公式（8）计算获得。

详细计算结果见表D.1。

表D.1  系统投运前机组性能计算结果汇总

| 序号 | 项目名称 |  |  | 符号 | 单位 | 计算公式或 数据来源 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料特性 | 收到基碳 |  | wC.ar | % | 实验室化验 | 52.29 |
|  |  | 收到基氢 |  | wH.ar | % | 实验室化验 | 3.30 |
|  |  | 收到基氧 |  | wO.ar | % | 实验室化验 | 8.28 |
|  |  | 收到基氮 |  | wN.ar | % | 实验室化验 | 0.84 |
|  |  | 收到基硫 |  | wS.ar | % | 实验室化验 | 1.13 |
|  |  | 收到基全水 |  | wM.ar | % | 实验室化验 | 12.33 |
|  |  | 收到基灰分 |  | was.ar | % | 实验室化验 | 21.83 |
|  |  | 燃料收到基低位发热量 |  | Qnet,ar | kJ/kg | 实验室化验 | 19797 |
| 2 | 锅炉烟气系统主要参数 | 空预器进口烟温 |  | tfg.AH.en | ℃ | DCS值 | 356.0 |
|  |  | 空预器进口烟气氧量 |  | O2fg,AH,en | % | 实测值 | 2.9 |
|  |  | 空预器进口过量空气系数 |  | αfg.AH.en | - | GB/T 10184 | 1.16 |
|  |  | 空预器进口烟气焓值 |  | Hfg.AH.en | kJ/kg | GB/T 10184 | 3426.6 |
|  |  | 空预器出口烟温 |  | tfg.AH.lv | ℃ | 实测值 | 118.0 |
|  |  | 空预器出口氧量 |  | O2fg,AH,lv | % | 实测值 | 3.8 |
|  |  | 空预器出口过量空气系数 |  | αfg.AH.lv | - | GB/T 10184 | 1.22 |
|  |  | 空预器出口烟气焓值 |  | Hfg.AH.lv | kJ/kg | GB/T 10184 | 1130.7 |
|  |  | 空预器烟气侧放热量 |  | Qheat | MW | GB/T 10184 | 237.6 |
| 3 | 锅炉空气系统主要参数 | 空预器进口一次风温 |  | ta1 | ℃ | 实测 | 32 |
|  |  | 空预器出口一次风温 |  |  | ℃ | DCS值 | 336 |
|  |  | 空预器进口二次风温 |  | ta2 | ℃ | 实测 | 28 |
|  |  | 空预器出口二次风温 |  |  | ℃ | DCS值 | 336 |
|  |  | 空预器出口一次风量份额 |  | g1 | - | 取值 | 0.24 |
|  |  | 空预器空气侧总换热量 |  | Qa | - | 计算 |  |
| 4 | 飞灰可燃物含量 |  |  | wc.as | % | 实验室化验 | 2.04 |
| 5 | 炉渣可燃物含量 |  |  | wc.s | % | 实验室化验 | 0.92 |
| 6 | 管道效率 |  |  |  | % | 设计取值 | 99.3 |
| 7 | 汽轮机系统主要参数 |  | 主汽流量 | Dz,q | t/h | 计算 | 2528.2 |
|  |  |  | 主蒸汽温度 | Tz,q | ℃ | 实测 | 600.2 |
|  |  |  | 主蒸汽压力 | Pz,q | MPa | 实测 | 30.19 |
|  |  |  | 超高压缸排汽压力 | Pzp,q | MPa | 实测 | 10.41 |
|  |  |  | 超高压缸排汽温度 | Tzp,q | ℃ | 实测 | 422.7 |
|  |  |  | 一次再热蒸汽流量 | Dr1,q | t/h | 计算 | 2260.5 |
|  |  |  | 一次再热蒸汽温度 | Tr1,q | ℃ | 实测 | 9.83 |
|  |  |  | 一次再热蒸汽压力 | Pr1,q | MPa | 实测 | 605.5 |
|  |  |  | 高压缸排汽压力 | Pr1p,q | MPa | 实测 | 3.51 |

表D.1（附）

| 序号 | 项目名称 |  |  | 符号 | 单位 | 计算公式或 数据来源 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 汽轮机系统主要参数 |  | 高压缸排汽温度 | Tr1p,q | ℃ | 实测 | 438.1 |
|  |  |  | 二次再热蒸汽流量 | Dr2,q | t/h | 计算 | 1949.5 |
|  |  |  | 二次再热蒸汽温度 | Tr2,q | ℃ | 实测 | 615.4 |
|  |  |  | 二次再热蒸汽压力 | Pr2,q | MPa | 实测 | 3.26 |
|  |  |  | 低压缸排汽温度 | Pdp,q | MPa | 实测 | 27.54 |
|  |  |  | 低压缸排汽压力 | Tdp,q | ℃ | 实测 | 3.04 |
|  |  |  | 主给水压力 | Pgs | MPa | 实测 | 32.64 |
|  |  |  | 主给水温度 | Tgs | ℃ | 实测 | 321.3 |
|  |  |  | 过热蒸汽减温水量 | Dgj | t/h | DCS值 | 40 |
|  |  |  | 再热蒸汽减温水量 | Dzj | t/h | DCS值 | 0 |
| 8 | 发电机有功功率 |  |  | Nt,q | MW | DCS值 | 996.0 |
| 9 | 发电厂用电率 |  |  |  | % | DCS值计算 | 3.70 |
| 10 | 锅炉效率计算 | 排烟热损失 |  | q2 | % | GB/T 10184 | 4.56 |
|  |  | 气体未完全燃烧热损失 |  | q3 | % | GB/T 10184 | 0 |
|  |  | 固体未完全燃烧热损失 |  | q4 | % | GB/T 10184 | 0.73 |
|  |  | 锅炉散热损失 |  | q5 | % | GB/T 10184 | 0.16 |
|  |  | 灰渣物理显热损失 |  | q6 | % | GB/T 10184 | 0.16 |
|  |  | 其他热损失 |  | qoth | % | GB/T 10184 | 0 |
|  |  | 外来输入热量占比 |  | qex | % | GB/T 10184 | 0.15 |
|  |  | 锅炉热效率 |  | ηgl.q | % | GB/T 10184 | 94.54 |
| 11 | 锅炉燃料消耗量 |  |  | Bj | t/h | 公式（6） | 374.5 |
| 12 | 汽轮机热耗率 |  |  |  | kJ/kWh | GB/T 8117 | 6986.1 |
| 13 | 机组发电煤耗 |  |  |  | g/kWh | DL/T 904 | 253.6 |
| 4 | 机组供电煤耗 |  |  |  | g/kWh | DL/T 904 | 263.3 |

注：锅炉采用四分仓回转式空气预热器，空预器出口二次风温为两个二次风仓出口温度的平均值。

D.2系统投运后机组性能计算

机炉耦合烟气余热利用系统投入后锅炉效率计算仍采用公式（1），汽轮机热耗率计算采用公式（9），机组供电煤耗计算采用公式（15）。具体计算结果见表D.2。

表D.2  系统投运后机组性能计算结果汇总

| 序号 | 项目名称 |  | 符号 | 单位 | 计算公式或 数据来源 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉烟气系统主要参数 | 空预器进口烟温 | tfg.AH.en | ℃ | DCS值 | 356.0 |
|  |  | 空预器进口烟气氧量 | O2fg,AH,en | % | 实测值 | 2.9 |
|  |  | 空预器进口过量空气系数 | αfg.AH.en | - | GB/T 10184 | 1.16 |
|  |  | 空预器进口烟气焓值 | Hfg.AH.en | kJ/kg | GB/T 10184 | 3426.6 |
|  |  | 空预器出口烟温 | tfg.AH.lv | ℃ | 实测值 | 144.4 |
|  |  | 空预器出口氧量 | O2fg,AH,lv | % | 实测值 | 3.8 |
|  |  | 空预器出口过量空气系数 | αfg.AH.lv | - | GB/T 10184 | 1.23 |
|  |  | 空预器出口烟气焓值 | Hfg.AH.lv | kJ/kg | GB/T 10184 | 1423.8 |
|  |  | 空预器烟气放热量 | Qheat | MW | GB/T 10184 | 194.7 |
|  |  | 汇合后烟温 |  | ℃ | 实测 | 142.6 |
|  |  | 汇合后过量空气系数 |  | - | 实测 | 1.22 |
| 2 | 锅炉空气系统主要参数 | 空预器进口一次风温 | ta1 | ℃ | 实测 | 86.5 |
|  |  | 空预器出口一次风温 |  | ℃ | DCS值 | 331.2 |
|  |  | 空预器进口二次风温 | ta2 | ℃ | 实测 | 85.1 |
|  |  | 空预器出口二次风温 |  | ℃ | DCS值 | 330.0 |
|  |  | 空预器出口一次风量份额 | g1 | - | 取值 | 0.26 |
| 3 | 空预器旁路一级换热器 | 进口烟气温度 |  | ℃ | 实测 | 356.0 |
|  |  | 出口烟气温度 |  | ℃ | 实测 | 242.0 |
|  |  | 进口工质压力 |  | MPa | 实测 | 32.73 |
|  |  | 进口工质温度 |  | ℃ | 实测 | 179.7 |
|  |  | 出口工质压力 |  | MPa | 实测 | 32.73 |
|  |  | 出口工质温度 |  | ℃ | 实测 | 302.0 |
|  |  | 换热器工质流量 |  | t/h | 实测 | 65.20 |
|  |  | 旁路一级换热器换热量 |  | MW | 计算 | 10.12 |
| 4 | 空预器旁路二级换热器 | 进口烟气温度 |  | ℃ | 实测 | 242.0 |
|  |  | 出口烟气温度 |  | ℃ | 实测 | 124.0 |
|  |  | 进口工质压力 |  | MPa | 实测 | 1.45 |
|  |  | 进口工质温度 |  | ℃ | 实测 | 85.1 |
|  |  | 出口工质压力 |  | MPa | 实测 | 1.47 |

表D.2（续）

| 序号 | 项目名称 |  | 符号 | 单位 | 计算公式或 数据来源 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 空预器旁路二级换热器 | 出口工质温度 |  | ℃ | 实测 | 146.0 |
|  |  | 换热器工质流量 |  | t/h | 实测 | 140.0 |
|  |  | 旁路一级换热器换热量 |  | MW | 计算 | 10.04 |
| 5 | 热一次风调温装置 | 进口风温 |  | ℃ | DCS值 | 330 |
|  |  | 出口风温 |  | ℃ | DCS值 | 260 |
|  |  | 进口工质温度 |  | ℃ | 实测 | 179.7 |
|  |  | 进口工质压力 |  | MPa | 实测 | 32.73 |
|  |  | 出口工质温度 |  | ℃ | 实测 | 301.2 |
|  |  | 出口工质压力 |  | MPa | 实测 | 32.72 |
|  |  | 调温装置工质流量 |  | t/h | 实测 | 77.8 |
|  |  | 调温装置换热量 |  | MW | 计算 | 11.99 |
| 6 | 一级低温省煤器 | 进口烟气温度 |  | ℃ | 实测 | 142.0 |
|  |  | 进口烟气氧量 |  | % | 实测 | 4.0 |
|  |  | 进口烟气过量空气系数 |  | - | GB/T 10184 | 1.24 |
|  |  | 出口烟气温度 |  | ℃ | 实测 | 91.4 |
|  |  | 进口工质温度 |  | ℃ | DCS值 | 75.6 |
|  |  | 进口工质压力 |  | MPa | DCS值 | 0.58 |
|  |  | 出口工质温度 |  | ℃ | DCS值 | 119.4 |
|  |  | 出口工质压力 |  | MPa | DCS值 | 0.44 |
|  |  | 一级低省换热量 |  | kJ/kg | 计算 | 508.5 |
|  |  | 一级低省总换热量 |  | MW | 计算 | 52.72 |
| 7 | 二级低温省煤器 | 进口烟气温度 |  | ℃ | 实测 | 95.2 |
|  |  | 进口氧量 |  | % | 实测 | 4.2 |
|  |  | 进口烟气过量空气系数 |  | - | GB/T 10184 | 1.25 |
|  |  | 出口烟气温度 |  | ℃ | 实测 | 86.1 |
|  |  | 进口工质温度 |  | ℃ | DCS值 | 57.7 |
|  |  | 进口工质压力 |  | MPa | DCS值 | 0.62 |
|  |  | 出口工质温度 |  | ℃ | DCS值 | 75.6 |
|  |  | 出口工质压力 |  | MPa | DCS值 | 0.58 |
|  |  | 二级低省换热量 |  | kJ/kg | 计算 | 90.31 |
|  |  | 二级低省总换热量 |  | MW | 计算 | 9.36 |
| 8 | 凝结水换热器 | 进口凝结水温度 |  | ℃ | 实测值 | 32.0 |
|  |  | 出口凝结水温度 |  | ℃ | 实测值 | 86.5 |
|  |  | 进口凝结水压力 |  | MPa | 实测值 | 2.05 |
|  |  | 凝结水流量 |  | t/h | 实测值 | 226.2 |

表D.2（续）

| 序号 | 项目名称 |  | 符号 | 单位 | 计算公式或 数据来源 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 凝结水换热器 | 凝结水换热器换热量 |  | kJ/kg | 计算值 | 138.12 |
|  |  | 凝结水换热器总换热量 |  | MW | 计算值 | 14.32 |
| 9 | 热媒水暖风器 | 一次风进口风温 |  | ℃ | 实测值 | 32 |
|  |  | 一次风出口风温 |  | ℃ | DCS值 | 86.5 |
|  |  | 一次风率 |  | % | 给定值 | 0.26 |
|  |  | 二次风进口风温 |  | ℃ | 实测值 | 28 |
|  |  | 二次风出口风温 |  | ℃ | DCS值 | 85.1 |
|  |  | 二次风率 |  | % | 给定值 | 0.74 |
|  |  | 热媒水暖风器换热量 |  | kJ/kg | 计算 | 460.67 |
|  |  | 热媒水暖风器总换热量 |  | MW | 计算值 | 47.8 |
| 10 | 飞灰可燃物含量 |  | wc.as | % | 实验室化验 | 2.04 |
| 11 | 炉渣可燃物含量 |  | wc.s | % | 实验室化验 | 0.92 |
| 12 | 管道效率 |  |  | % | 设计取值 | 99.3 |
| 13 | 汽轮机系统主要参数 | 主汽流量 | Dz,q | t/h | 计算 | 2488.0 |
|  |  | 主蒸汽温度 | Tz,q | ℃ | 实测 | 599.0 |
|  |  | 主蒸汽压力 | Pz,q | MPa | 实测 | 29.70 |
|  |  | 超高压缸排汽压力 | Pzp,q | MPa | 实测 | 10.41 |
|  |  | 超高压缸排汽温度 | Tzp,q | ℃ | 实测 | 423.84 |
|  |  | 一次再热蒸汽流量 | Dr1,q | t/h | 计算 | 2235.6 |
|  |  | 一次再热蒸汽温度 | Tr1,q | ℃ | 实测 | 617.2 |
|  |  | 一次再热蒸汽压力 | Pr1,q | MPa | 实测 | 9.83 |
|  |  | 高压缸排汽压力 | Pr1p,q | MPa | 实测 | 3.50 |
|  |  | 高压缸排汽温度 | Tr1p,q | ℃ | 实测 | 448.1 |
|  |  | 二次再热蒸汽流量 | Dr2,q | t/h | 计算 | 1943.9 |
|  |  | 二次再热蒸汽温度 | Tr2,q | ℃ | 实测 | 619.2 |
|  |  | 二次再热蒸汽压力 | Pr2,q | MPa | 实测 | 3.25 |
|  |  | 低压缸排汽温度 | Pdp,q | MPa | 实测 | 26.87 |
|  |  | 低压缸排汽压力 | Tdp,q | ℃ | 实测 | 2.89 |
|  |  | 主给水压力 | Pgs | MPa | 实测 | 32.52 |
|  |  | 主给水温度 | Tgs | ℃ | 实测 | 322.2 |
|  |  | 过热蒸汽减温水量 | Dgj | t/h | DCS值 | 30 |
|  |  | 一次再热蒸汽减温水量 | Dzj1 | t/h | DCS值 | 30 |
|  |  | 二次再热蒸汽减温水量 | Dzj2 | t/h | DCS值 | 10 |
| 14 | 发电机有功功率 |  | Nt,q | MW | DCS值 | 998.1 |
| 15 | 发电厂用电率 |  |  | % | DCS值计算 | 3.50 |

表D.2（续）

| 序号 | 项目名称 |  | 符号 | 单位 | 计算公式或 数据来源 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 校核 参数 | 锅炉燃料消耗量 | Bj | t/h | 公式（6） | 374.1 |
|  |  | 空预器旁路烟气份额 |  | % | 公式（19） | 8.60 |
|  |  | 空预器出口当量空气系数 | β | - | 公式（18） | 1.113 |
|  |  | 空预器进口风温校核误差 | ε | % | 公式（17） | 0.16 |
| 17 | 锅炉效率计算 | 排烟热损失 | q2 | % | GB/T 10184 | 5.86 |
|  |  | 气体未完全燃烧热损失 | q3 | % | GB/T 10184 | 0 |
|  |  | 固体未完全燃烧热损失 | q4 | % | GB/T 10184 | 0.73 |
|  |  | 锅炉散热损失 | q5 | % | GB/T 10184 | 0.16 |
|  |  | 灰渣物理显热损失 | q6 | % | GB/T 10184 | 0.18 |
|  |  | 其他热损失 | qoth | % | GB/T 10184 | 0 |
|  |  | 外来输入热量占比 | qex | % | GB/T 10184 | 2.37 |
|  |  | 空预器旁路一级 换热器带走热量占比 | qpl,g | % | 公式(1)(3) | 0.49 |
|  |  | 空预器旁路二级 换热器带走热量占比 | qpl,n | % | 公式(1)(4) | 0.49 |
|  |  | 热一次风调温装置 带走热量占比 | qpl,n | % | 公式(1)(5) | 0.58 |
|  |  | 锅炉热效率 | ηgl.q | % | 公式(1) | 93.88 |
| 18 | 烟气余热利用系统 送入汽机回热系统总热量 |  | Qyr | MW | 公式（19） | 46.47 |
| 19 | 汽轮机热耗率 |  |  | kJ/kWh | GB/T 8117 | 6861.0 |
| 20 | 机组发电煤耗 |  |  | g/kWh | DL/T 904 | 251.1 |
| 21 | 机组供电煤耗 |  |  | g/kWh | DL/T 904 | 260.2 |

D.3 系统投运前后节能量计算汇总

依据公式（12）、（13）、（14）、（15）分别计算得出发电煤耗和供电煤耗，最终根据公式（16）计算得出该系统的节能量。详细计算结果汇总见表D.3。

表D.3  节能量计算汇总

| 序号 | 项目名称 | 符号 | 单位 | 计算依据及公式 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未采用烟气余热梯级利用系统的发电厂用电率 | ψd，p | % | 公式（11） | 3.7 |
| 2 | 未采用烟气余热梯级利用系统的发电标煤耗率 | bd，p | g/kWh | 公式（12） | 253.6 |
| 3 | 未采用烟气余热梯级利用系统的供电标煤耗率 | bg，p | g/kWh | 公式（13） | 263.3 |
| 4 | 采用烟气余热梯级利用系统的发电厂用电率 | ψd，h | % | 公式（11） | 3.5 |
| 5 | 采用烟气余热梯级利用系统的发电标煤耗率 | bd，h | g/kWh | 公式（14） | 251.1 |
| 6 | 采用烟气余热梯级利用系统的供电标煤耗率 | bg，h | g/kWh | 公式（15） | 260.2 |
| 7 | 节能量 | Δbg | g/kWh | 公式（16） | 3.1 |